ZADANIE INWESTYCYJNE:

BAZA ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻBY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO HEMS

PROJEKT KONCEPCYJNY

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT KONCEPCYJNY

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

UWAGA:

PROJEKT KONCEPCYJNY ZOSTAŁ OPRACOWANY W ROKU 2008, DLATEGO TEŻ PRZY SPORZĄDZANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ POSTĘP TECHNICZNY, ZMIANY OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW I NORM, DOSTĘPNOŚĆ NOWYCH MATERIAŁÓW JAKIE POJAWIŁY SIĘ NA RYNKU W TYM OKRESIE ORAZ ZMIANY WPROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

### DANE OGÓLNE

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiającym.

- Założenia do projektu oraz uzgodnienia techniczne i materiałowe z Zamawiającym.

- Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji projektowej. Wymagania izolacyjności cieplnej  i inne wymagania związane z oszczędnością energii należy przyjąć obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.

- Obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, prawa lotniczego, inne przepisy powiązane.

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, na wzór projektu koncepcyjnego, zweryfikowanej przez Zamawiającego na podstawie doświadczeń z okresu budowy oraz użytkowania baz Śmigłowcowych Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przykładowy projekt koncepcyjny bazy przedstawia optymalne rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu i będzie mógł być podstawą do opracowania projektu budowlanego bazy HEMS w Kokotowie, gm. Wieliczka.

Zaproponowany plan zagospodarowania terenu jest koncepcją rozmieszczenia obiektów na terenie działki. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z jego weryfikacji w zakresie zagospodarowania działki, aktualizacji opisu technicznego projektu koncepcyjnego i dostosowania ich do przepisów prawa, wydanych opinii, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dostosowania do warunków lokalnych, dokonania uzgodnień itp.

- LOKALIZACJA OBIEKTU

Baza HEMS posiada proponowane rozmieszczenie obiektów i innych elementów zagospodarowania terenu oraz układ pomieszczeń jak w załącznikach do OPZ.

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przyjęto założenie, że teren działki na którym ma powstać Baza Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, jest niezabudowany, z ograniczonym dostępem do infrastruktury technicznej, jednak w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zapewniającej dostęp do obiektu dla personelu, pracowników obsługi oraz dla pojazdów zaopatrzenia.

Teren nieruchomości zostanie uzbrojony w media zgodnie z warunkami technicznymi:

- przyłącze wodociągowe,

- kanalizacja sanitarnej  -  zbiornik bezodpływowy,

- przyłącze elektryczne.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu powinno się składać z następujących elementów:

- zjazdu na działkę i drogi dojazdowej;

- dróg wewnętrznych, placów postojowych, wydzielonych miejsc parkingowych (do 15 miejsc postojowych), chodników, oraz drogi gospodarczej wykonanej z betonowych płyt ażurowych;

- wspólnej wiaty np. typu pergola z roślinnością pnącą dla wydzielonego miejsca na odpadki socjalno-bytowe z segregacją odpadów, oraz dla wolno stojącego agregatu prądotwórczego;

- płyty przedhangarowej o wielkości umożliwiającej jednoczesny postój dwóch śmigłowców. Przy płycie zlokalizowany dystrybutor paliwa z urządzeniem umożliwiającym wykonanie operacji tankowania / roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikację karty pilota i statku powietrznego;

- droga wewnętrzna dająca możliwość wjazdu na płytę przedhangarową pojazdami dostawczymi oraz manewrowania cysterną z paliwem (o nacisku na oś 16 ton). Płyta powinna posiadać wymiary ok. 25,0 x 36,0 m;

- strefa końcowego podejścia i startu (FATO) o wymiarach 25,0 x 25,0 m dla śmigłowca (wraz z obszarem ochronnym nie mniejszym niż 3,1 m z każdej strony) wraz z oświetleniem nawigacyjnym, oraz strefy przyziemienia i oderwania od ziemi (TLOF) o wymiarach 15,0 x 15,0 m (wraz z obszarem ochronnym 25,0 m x 25,0 m) ;

- rampy o wymiarach ok. 17 m x 15 m i wysokości 0,35 m oraz wnęki długość 5,50 m, szerokość  4,06 m, wysokość 0,35 m; gdzie śmigłowiec przyziemia i jest transportowany do hangaru za pomocą przesuwnicy (zwana również platformą) o wymiarach: długość 5,62 m, szerokość 4,00 m, wysokość 0,35 m;

- chodników;

- opasek wokół budynku;

- stacji paliw na paliwo lotnicze, w tym: podziemnego zbiornika na paliwo lotnicze poj. do 30 m3, podziemnego zbiornika na odstoje paliwa o pojemności do 2 m3, punktu zalewowego, dystrybutora paliwa z urządzeniem umożliwiającym wykonanie operacji tankowania 
/ roztankowania statku powietrznego poprzez identyfikację karty pilota i statku powietrznego;

- elementów małej architektury;

- lamp zewnętrznych – stanowiących układ oświetlenia zewnętrznego;

- ogrodzenia zewnętrznego systemowego wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową;

- zieleni niskiej w postaci trawników i nasadzeń kwiatów i krzewów (projekt zieleni);

- masztu antenowego i anteny nadawczo odbiorczej do bazowego radiotelefonu VHF (maszt antenowy jako nowy natomiast antena przeniesiona z bazy tymczasowej lub nowa antena); (zainstalowanie anteny we wszystkich nowych bazach LPR anten do łączności VHF w paśmie służby zdrowia, które w przyszłości (lub od razu) będą użyte jako anteny bazowe.

- punkt przechowywania sprzętu ppoź.

Najodpowiedniejsze, ze względu na parametry elektryczne, elektromagnetyczne oraz konstrukcję mechaniczną są anteny kolinearne umieszczone w  zwężającej się tyczce z włókna szklanego. Wszystkie elementy anteny są zamknięte w osłonie dielektrycznej, która również przyjmuje na siebie wymagania mechaniczne stawiane antenom stacjonarnym. Anteny tej konstrukcji nie posiadają żadnych bocznych wystających elementów i w zasadzie nie podlegają korozji.

Anteny powinny być umieszczone na jak najwyższych masztach antenowych. Ważne jest aby, były umieszczane w wolnej przestrzeni, tj. na końcu masztu. Maszt antenowy powinien być uziemiony. Anteny posiadają specjalny zacisk uziemiający. Wszystkie elementy metalowe anteny są połączone dla prądu stałego z zaciskiem uziemiającym.

lub inne rozwiązania mocowane do kontenerów, z których mają być pomieszczenia.

Anteny powinny być połączone z pomieszczeniem gdzie będą zainstalowane radiotelefony bazowe za pomocą kabla typ H-1000 lub podobnego. Kabel antenowy w szybie kablowym  musi być prowadzony bez kątów prostych. Trasa kabla: pomieszczenie operacyjne – maszt antenowy. Kabel powinien być poprowadzony możliwie najkrótszą trasą i bez załamań do kąta prostego. W pomieszczeniu operacyjnym powinny być ze dwa - trzy gniazda sieciowe "dedykowane" dla urządzeń radiokomunikacyjnych.

- ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

Obiekt ma pełnić funkcje Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zespół Ratownictwa Medycznego pełni dyżur i wykonuje operacje lotnicze w celu szybkiego udzielenia pomocy osobom chorym i poszkodowanym w stanach zagrożenia życia np. ofiarom wypadków drogowych oraz szybkiego przetransportowania tych osób do specjalistycznych ośrodków medycznych.

W bazie będzie stacjonował jeden śmigłowiec ratowniczy, który po podjęciu przez dyspozytora pogotowia ratunkowego decyzji o locie ratowniczym, odrywa się od ziemi w istniejącej na terenie bazy strefie TLOF (strefa przyziemienia i oderwania od ziemi), która jest jednocześnie strefą postojową dla śmigłowca (w czasie gdy w ciągu dnia znajduje się on poza hangarem). Następnie kołuje w powietrzu (ze względu na konstrukcję podwozia śmigłowca – płozy, kołowanie odbywa poprzez podlot na wysokości około 3 m nad powierzchnią terenu) określoną ścieżką (drogą kołowania) do strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca ratunkowego – FATO. Zakłada się, że podstawowy promień zasięgu działania śmigłowca licząc od bazy wynosi ok. 60,0 km.

Budynek główny będzie składał się z dwóch części, hangaru i części socjalno-operacyjnej. Na zagospodarowanie działki składa się m.in. miejsca postoju dla dwóch śmigłowców (TLOF), strefy  FATO, wiatrowskazu, dróg wewnętrznych, chodników, miejsc postojowych dla samochodów, stacji paliw, małej architektury, agregatu prądotwórczego.

- SIECI UZBROJENIA TERENU

Do obiektu należy przewidzieć budowę przyłączy oraz sieci dla prawidłowego funkcjonowania baz. Szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w warunkach technicznych zaopatrzenia w media dla poszczególnych lokalizacji. Należy wykonać następujące przyłącza oraz sieci:

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE: zasilanie obiektu w wodę projektuje się z lokalnej sieci wodociągowej. Projektuje się przyłącze o wielkości zapewniającej dostawę wymaganej ilości wody 
do zewnętrznego gaszenia pożaru. W przypadkach braku możliwości uzyskania ciśnienia wymaganego przepisami zaprojektować zbiornik wody pożarowej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ: ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. Kanalizacja sanitarna z pomieszczeń medycznych, hangaru oraz pomieszczeń warsztatowych zostanie podłączona przez separator tłuszczy i olejów.

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ: projektuje się odprowadzenie wód deszczowych do systemu rozsączania lub zbiornika/zbiorników retencyjnych. Ścieki deszczowe zbierane z terenów utwardzonych, dróg, placu przedhangarowego, nawierzchni betonowej przy stacji paliw i płyty lądowiska śmigłowca będą podczyszczane przez układ osadnika i separatora koalescencyjnego. Przewidzieć i zaprojektować instalacje umożliwiające wykorzystanie wody opadowej na użytek własny.

SIEĆ CIEPLNA / ŹRÓDŁO CIEPŁA: źródłem ciepła dla budynku będzie węzeł cieplny z instalacją pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym lub poziomym. Dopuszcza się możliwość wykorzystania zastępczo innych alternatywnych źródeł energii.

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ: zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

ZEWNĘTRZNE SIECI ELEKTRYCZNE: na terenie bazy projektuje się system oświetlenia zewnętrznego oraz zewnętrzną instalację gniazd przeznaczoną do obsługi śmigłowca stacjonującego na płycie postojowej. Jeden zestaw powinien być zlokalizowany w ściance rampy – od strony płyty przedhangarowej (TLOF 1); drugi zestaw w wolno stojącym słupku w pobliżu miejsca postojowego TLOF 2.

Dodatkowo zostaną zasilone urządzenia i obiekty zewnętrzne takie jak: brama automatyczna, stacja paliw.

Na terenie bazy przewidziane jest kilka rodzaju oświetlenia zewnętrznego o różnych funkcjach i przeznaczeniu:

  - oświetlenie terenu;

  - oświetlenie płyty przedhangarowej;

  - oświetlenie miejsca postoju śmigłowca - rampa (lampy certyfikowane typu lotniczego, zagłębione w płaszczyźnie betonu, szkło pryzmatyczne z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi)

  - oświetlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ masztu antenowego, wiatrowskazu i obrysu dachu budynku;

  - oświetlenie ostrzegawcze /przeszkodowe/ zainstalowane na słupkach ogrodzenia od strony gdzie ogrodzenie może stanowić zagrożenie dla operującego śmigłowca;

  - oświetlenie elewacji; oświetlenie plafonu logo;

  - oświetlenie nawigacyjne strefy końcowego podejścia do lądowania i startu FATO.

PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE: do obiektu zostanie doprowadzone przyłącze światłowodowe. Na terenie bazy zostanie wybudowana kanalizacja teletechniczna. Baza będzie wyposażona również w system łączności radiowej.

# ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

  - UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren należy ukształtować tak, aby przebudowana płyta przedhangarowa, miejsca postojowe śmigłowca - TLOF i strefa końcowego podejścia do lądowania i startu - FATO, znajdowały się na jednakowym poziomie, a przyległy teren był dostępny dla pojazdów kołowych. Poprzeczny spadek pomiędzy FATO, a którymkolwiek stanowiskiem postojowym nie może przekraczać 10% a spadek podłużny nie może przekraczać 7%. Na stanowisku postojowym śmigłowca spadek w dowolnym kierunku nie może przekraczać 2%. Należy zaprojektować spadki ww. wytycznych od rampy postojowej śmigłowca.

Teren działki zostanie ogrodzony. Zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych, systemowych. Wysokość ogrodzenia wyniesie do 2,5 m, z dodatkowym zabezpieczeniem z drutu kolczastego na wysięgnikach w kształcie „V”. Od strony wjazdu projektuje się bramę przesuwną automatyczną oraz furtkę wejściową (z domofonem). Teren wokół budynku i placów będzie utrzymywany w formie trawników (przy strefie TLOF, FATO trawa z rolki w obrębie powierzchni FATO oraz w pasie ok. 10 m od krawędzi nawierzchni utwardzonych TLOF i FATO). Wzdłuż ciągów pieszych i przy miejscach parkingowych planuje się kwietniki i zieleń niską. Dodatkowymi elementami małej architektury będą lampy zewnętrzne na masztach o wysokości do 5,0 m oraz ławki i kosze na śmieci.

  - HANGAR DLA ŚMIGŁOWCA WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-OPERACYJNYM

Budynek Bazy HEMS o wysokości do 7,5 m ponad poziom terenu i wymiarach zewnętrznych ok. 25,0 x 25,0 m. W części hangarowej jednokondygnacyjny, w części socjalno-biurowej dwukondygnacyjny. Budynek posiada dach płaski. Na budynku zlokalizowany jest maszt antenowy o wysokości do ok. 8,0 metrów – wraz z anteną (w zależności od warunków miejscowych, ew. zakłóceń oraz ograniczeń wysokości wynikających z płaszczyzn podejścia i startu śmigłowca – głównych i bocznych) ponad poziomem dachu oraz wiatrowskaz. Przed hangarem zaprojektowana jest płyta przedhangarowa o wymiarach ok. 24,0 m x 25,0 m. Płyta jest połączona z drogą dojazdową co daje możliwość wjechania na nią pojazdami kołowymi.

Wewnątrz hangaru w pobliżu zlewu gospodarczego w pomieszczeniu hangaru zamontować oczomyjkę ścienną lub natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką.

## TOROWISKO PRZESUWNICY DLA ŚMIGŁOWCÓW

Projekt przewiduje zaprojektowanie torowiska przesuwnicy przeznaczonej do transportu śmigłowca między hangarem a rampą, dostawę i montaż platformy (przesuwnicy, której dostawa będzie zrealizowana przez firmę zewnętrzną). Przesuwnica, o napędzie elektrycznym (bateria akumulatorów) lub ręcznym (w sytuacjach awaryjnych), porusza się po torowisku z szyn tramwajowych Ri60N. Projekt obejmuje również wykonanie odpowiednich spadków powierzchni placów betonowych oraz instalacji towarzyszących np. ogrzewania szyn, wymaganego oświetlenia wraz z zasilaniem i sterowaniem.

- Rampa zewnętrzna o wymiarach: ok. 17 m x 15 m i wysokości 0,35m posiada wnękę o wymiarach: długość 5,50 m, szerokość 4,06 m, wysokość 0,35 m; gdzie dokowana jest przesuwnica do transportu śmigłowca o wymiarach: długość 5,625 m, szerokość 4,00 m, wysokość 0,35 m; na której śmigłowiec przyziemia i jest za jej pomocą transportowany do hangaru.

- Ponieważ płyta podłogi przesuwnicy musi być na tym samym poziomie co poziom rampy, należy zaprojektować torowisko tak, aby ten warunek był spełniony – to jest główka szyny powinna znajdować się na poziomie płyty przedhangarowej.

Szczegóły dotyczące torowiska oraz rampy należy uzgadniać z dostawcą przesuwnicy.

Szyny tramwajowe torowiska typu Ri60N muszą posiadać aprobatę techniczną oraz muszą być wykonane ze stali w dolnych parametrach gatunku 900 (900A). Każda szyna stanowi jeden element ciągły (dopuszcza się dwa złącza spawane na każdej szynie). Szyny będą łączone za pomocą spawania termicznego metodą SoWoS (nie będzie się stosować połączeń śrubowych lub łubkowych).

Należy zastosować następujące normy i przepisy:

- PN-EN 14730-1:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 1: Dopuszczenie procesów spawania,

- PN-EN 14730-2:2006 Kolejnictwo - Tor - Spawanie termitowe szyn - Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów,

- „Instrukcja spawania szyn termitem” Id5 Warszawa, dnia 5 maja 2005 r.,

- „Wytyczne kontroli wykonania i odbioru złączy szynowych spawanych termitem” obowiązujące w PKP S.A.

Szyny torowiska należy umocować do żelbetowych ław fundamentowych za pośrednictwem łączników systemowych. Przyjęto rozstaw szyn 3120 mm (wymiar zewnętrzny w poziomie główki szyny) z tolerancją wykonania ±0,5 mm. Szyny powinny być ogrzewane. Po zamontowaniu szyny powinny zostać rozmagnesowane aby nie zakłócać pracy urządzeń pokładowych śmigłowca.

## NAMALOWANIA

Wszystkie malowania ramp, schodów oraz pasów kierunkowych i miejsca lądowania śmigłowca należy zaprojektować w wykonaniu farbami przeznaczonymi do malowań drogowych (np. malowania przejść dla pieszych) wg palety RAL jak niżej:

- kolor czarny............9005

- kolor żółty...............1023

- kolor czerwony.......3024

Namalowana i oznakowania w miejscach postojowych śmigłowca TLOF zgodnie z załącznikiem nr 1.15_wytyczne dla oznakowania TLOF i nr 1.17_TLOF_schemat namalowań.

Namalowania na rampie – naprzemienne pasy czarne i żółte o szerokości 0,3 m każdy, pod kątem 450. Na schodach – poziome pasy  czarne i żółte o szerokości 0,2 m, pionowe o szerokości 0,2 m, pod kątem 450.

  - WEJŚCIE DO BUDYNKU

Wejście do budynku Bazy HEMS zaplanowano bezpośrednio z poziomu terenu poprzez chodnik. Chodnik ukształtowany będzie ze spadkiem od budynku.

  - PLAC PRZEDHANGROWY

Nawierzchnie betonową płyty postojowej śmigłowca zalecane jest wykonać zgodnie z normą PN 75/S 96015 z betonu cementowego C30/37, klasa ekspozycji betonu XF4, W8, F150. Strukturę powierzchni należy nadać przez szczotkowanie. Należy pamiętać aby poprzeczny spadek pomiędzy FATO, a którymkolwiek stanowiskiem postojowym nie może przekraczać 10% a spadek podłużny nie może przekraczać 7%. Na stanowisku postojowym śmigłowca spadek w dowolnym kierunku nie może przekraczać 2%.

Odwodnienie liniowe na placu postojowym

Wody opadowe z warstwy jezdnej nawierzchni lotniskowych (plac postojowy) spływać będą dzięki zaplanowanym spadkom powierzchni do korytek odwodnienia liniowego z polimerobetonu z rusztem żeliwnym i dalej poprzez separator koalescencyjny do kanalizacji deszczowej i podziemnego zbiornika retencyjnego. Spadki należy wyprofilować w kierunku odwodniania liniowego umiejscowionego w części środkowej placu przedhangarowego (równolegle do bramy hangaru). Ukształtowanie spadków płyty betonowej i torowiska powinno być tak zaprojektowane by umożliwić łatwe przemieszczanie się przesuwnicy ze śmigłowcem od hangaru do miejsca postojowego na rampie (ok. 0,5%). Dylatacje należy wypełnić elastyczną masa systemową odporną na paliwo lotnicze JET A-1.

  - STACJA PALIW NA PALIWO LOTNICZE

Projektuje się stację paliw dostosowaną do przechowywania i wydawania paliwa lotniczego typu JET A-1, służącą do tankowania/roztankowania śmigłowca ratowniczego stacjonującego w bazie. Stacja składa się z podziemnego zbiornika paliwa, jednokomorowego, dwupłaszczowego, o pojemności do 30,0 m³; dystrybutora przeznaczonego do tankowania/roztankowania śmigłowców oraz urządzenia (tankautomat) przeznaczonego do logowania pilota/śmigłowca za pomocą kart chipowych, celem wykonania operacji tankowania/roztankowania śmigłowca. Tankowanie zbiornika paliwowego będzie się odbywało przez punkt zalewowy. Tankautomat oraz dystrybutor będą posadowione na jednym cokole. Z dystrybutora będzie możliwość odprowadzenia ścieków do separatora koalescencyjnego

Zakłada się, że cysterna z paliwem o nacisku na oś 40 ton będzie wjeżdżać na płytę przedhangarową lub drogę wewnętrzną i stąd będzie tankowany zbiornik. Należy wziąć pod uwagę możliwości manewru ciągnika siodłowego z naczepą cysterny i zaprojektować odpowiednie promienie skrętu oraz drogi do zawracania pojazdem jak również dostosować płytę do takiego obciążenia.

Plac przy dystrybutorze oraz plac płyty postojowej projektuje się jako szczelny, z betonu szczelnego. Wody opadowe z wyżej wymienionych placów będą odprowadzone do układu kanalizacji deszczowej poprzez układ osadnika i separatora koalescencyjnego.

ODPADY PALIWA LOTNICZEGO

Odpady paliwa będą przechowywane w zbiorniku podziemnym o poj. do 2 m³ , zlokalizowanym w pobliżu stacji paliw. Umieszczanie odpadów paliwa w zbiorniku podziemnym będzie się odbywało poprzez punkt wlewowy. Punkt zalewowy do zbiornika paliwa oraz punkt wlewowy do zbiornika na odpady będą umieszczone na tym samym cokole w odrębnych skrzyniach, z możliwością odprowadzenia z nich ścieków do separatora koalescencyjnego.

Szczegółowe wymaganie przedstawione są w punkcie pt. ”Wytyczne do projektu w zakresie stacji paliw”.

HANGAR

Próbki paliwa

Bieżące próbki paliwa JET A-1 w ilości do 50 l będą przechowywane w wentylowanej szafie, znajdującej się w hangarze. Szafa będzie podłączona do instalacji wyciągowej z wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Próbki paliwa będą przechowywane w szklanych pojemnikach o poj. 1 l lub w plastikowych kanistrach o poj. 5 l lub 10 l.

Szczegółowe wytyczne odnośnie stacji paliw w dalszej części opracowania.

  - TERENY ZIELONE

Tereny zielone wykonane zgodnie ze specyfikacją:

- zieleń izolacyjna – róża okrywowa, żwir płukany o frakcji uzgodnionej z Zamawiającym;

- zieleń izolacyjna – kwietnik, rozmaryn, lawenda,  oraz krzewy płożące;

- trawniki – warstwa wegetacyjna grubości min. 10,0 cm;

- wzdłuż ogrodzenia pas terenu o szerokości ok. 50,0 cm należy wypełnić żwirem płukanym,

pod ogrodzeniem z siatki drucianej zastosować obrzeże chodnikowe 25x100x8 cm;

- trawa z rolki w obrębie powierzchni FATO oraz w pasie wokół nawierzchni utwardzonych FATO i TLOF o szerokości min. 10 m – z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji ww. obiektów na działce lub w odpowiedniej szerokości pasie powstałym w trakcie prac ziemnych związanych z budową FATO i TLOF.

Drogi oraz parkingi ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm wystającym ponad powierzchnię 12,0 cm oraz w miejscach oznaczonych krawężnikiem najazdowym 15x22x100 cm wyniesionym 3,0 cm powyżej nawierzchni drogowej. Chodnik od terenów zielonych oddzielić obrzeżem betonowym 25x100x6 cm. Szczegóły przyjętych rozwiązań należy przedstawić na rysunkach w projekcie zieleni.

Instalacja nawadniająca ew. ujęcia wody w miejscach największych powierzchni terenów zielonych.                                                                      W miejscach gdzie na terenach zielonych znajdują się elementy urządzeń (pokrywa zbiornika paliw, instalacja wentylacyjna, lampy uliczne) lub zabudowy (wiata na odpady, agregat, skrzynki elektryczne itp.) zastosować wokół opaski z kostki brukowej celem łatwiejszego utrzymania zieleni.

  - OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE

FURTKA WEJŚCIOWA: skrzydło szerokości min. 1150 mm o wysokości min. 2000 mm, stalowa ocynkowana ogniowo powlekana proszkowo;

WYPOSAŻENIE: przygotowana do montażu systemu dostępowego (w tym domofon), zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej;

KOLOR: wg palety RAL 7030 (szary).

BRAMA PRZESUWANA WJAZDOWA:

BRAMA PRZESUWNA: o wysokości min. 2000 mm, dostosowanej do wysokości ogrodzenia,  montowana na fundamencie wykonanym na placu budowy;

STANDARD WYKONANIA: stalowa brama przemysłowa przesuwna, ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo;

WYPOSAŻENIE: przygotowana do montażu systemu dostępowego, zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej;

NAPĘD: elektryczna jednostka napędowa;

KOLOR: wg palety RAL 7030 (szary).

Sterowana poprzez włącznik z pomieszczenia operacyjnego \

OGRODZENIE STALOWE PANELOWE

- systemowe ogrodzenie przemysłowe, stalowe panelowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowe;

- wysokość panelu 200 cm (lub 120 cm) + dodatkowo zakończenie z drutu kolczastego (opcjonalnie);

- uchwyt drutu kolczastego - rozchylony w kształcie "V" wykonany z aluminium;

- drut kolczasty stalowy ocynkowany i powlekany, kolce 4x10 mm co 100 mm;

- kolor RAL 7030 (szary).

  - PARKINGI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Na terenie Bazy HEMS zaprojektowano nie mniej niż 15 miejsc postojowych – nawierzchnia wykonana z płyt ażurowych 40x60x10 cm ograniczonych obrzeżem chodnikowym 25x100x8 cm.

płyty ażurowe 40x60 cm;

grubość płyty: 10 cm;

kolor płyty: szary;

obrzeże i podział na stanowiska: obrzeże chodnikowe 20x100x8 cm.

  - MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

Do gromadzenia odpadów przewidziano wiatę zlokalizowaną w sąsiedztwie bramy wjazdowej. Wiata składa się z boksów, z których każdy przeznaczony jest na innego typu odpady (segregacja):

Odpady będą gromadzone w pojemnikach z tworzywa sztucznego. Osłonę śmietnika zaprojektowano z elementów ściennych żelbetowych (beton architektoniczny) ustawionych na ławach fundamentowych wykonanych na placu budowy. Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej (zgodne z obliczeniami) wspartej na konstrukcji stalowej wykonanej z profili stalowych ocynkowanych ogniowo. Przewidziano zamkniecie tylnej części wiaty o wysokości 1,5 m z ogrodzenia siatkowego w ramie z kątownika. Dojście do śmietnika łącznie z posadzką wykonane będzie jako płyta betonowa szczelna z odprowadzeniem wód opadowych do układu kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem przez separator koalescencyjny.

Odpady medyczne:

Należy zaprojektować  w pomieszczeniu brudnym wydzielone miejsce na składowanie odpadów medycznych. W pomieszczeniu będzie się znajdować lodówka na odpady medyczne o pojemności co najmniej 200 dm³- ładowana od góry.

Na wywóz nieczystości oraz odpadów medycznych i ropopochodnych zostaną zawarte umowy z licencjonowanymi odbiorcami odpadów niebezpiecznych.

## AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dla zabezpieczenia agregatu przed wpływem warunków atmosferycznych przewiduje się zabudowę kontenerową zewnętrzną i obudowę estetyczną w formie wiaty np. typu pergola. Konstrukcja stalowa 
z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z paneli systemowych ocynkowanych. Agregat o mocy 
45 kW, wystarczającej dla potrzeb obwodów rezerwowanych. Panel sterujący agregatu, wyświetlacz, odporne na warunki atmosferyczne.

  - DROGA WJAZDOWA I PLAC MANEWROWY

Nawierzchnia placu manewrowego i drogi wjazdowej wykonana będzie zgodnie ze specyfikacją:

kostka betonowa np.: "U-STONE" o wymiarach 11x22 cm;

grubość kostki: 10 cm;

kolor kostki: szary;

układ kostki: ułożenie łokciowe (wiązanie parkietowe z przewiązaniem całkowitym).

Na łukach przy krawężniku należy ułożyć jeden rząd z kostki betonowej prostokątnej 10x20 cm.

### ARCHITEKTURA

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Budynek składa się z dwóch części, hangaru z pomieszczeniami pomocniczymi oraz części socjalno operacyjnej na parterze i pierwszym piętrze. Budynek będzie spełniał dwa zadania:

- w hangarze będzie stacjonował śmigłowiec ratowniczy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, będą się tam również znajdowały pomieszczenia techniczne do jego obsługi, magazyny środków medycznych a także pomieszczenie gospodarcze do bieżącego utrzymania bazy;

- w części socjalno operacyjnej będzie oczekiwała dyżurująca załoga śmigłowca w gotowości podjęcia akcji ratunkowej, będzie się tam znajdowało pomieszczenie operacyjne oddziału Lotniczego Pogotowia Lotniczego. Dodatkowo będą się tam znajdowały pomieszczenia socjalne, pomocnicze i cześć mieszkalna składająca się z 6 pokoi wraz z łazienkami.

CZĘŚĆ HANGAROWA składa się z głównego pomieszczenia przystosowanego do przechowywania śmigłowca ratunkowego. Hangar jest wyposażony w wielkogabarytową bramę, ocieplana, podnoszoną do góry, otwieraną elektrycznie i ręcznie. Współpracującą z przesuwnicą tzn. zabezpieczenie uniemożliwiające uruchomienia przesuwnicy do momentu całkowitego otwarcia bramy.  Przez bramę jest dostęp bezpośrednio do płyty postojowej śmigłowca. Hangar jest wyposażony we wciągarkę ręczną 500 kg podwieszoną do środkowego (pierwszego od strony bramy hangarowej) dźwigara, z możliwością dwu kierunkowego przemieszczania się tj. w płaszczyźnie poprzecznej hangaru oraz góra-dół do wykorzystania przy pracach serwisowych. Wciągarka podlega pod uproszczoną formę dozoru technicznego.

Ogrzewanie i oświetlenie hangaru zaprojektować tak, by umożliwić prowadzenie prac serwisowych przy śmigłowcu.

Hangar jest połączony z częścią socjalno biurową przez wiatrołap. Bezpośrednio z hangaru wchodzi się do pomieszczeń pomocniczych. Są to:

- pomieszczenie gospodarcze z niewielkim garażem, do przechowywania kosiarki, ciągnika itp. oraz narzędzi służących do bieżącego utrzymania bazy,

- pomieszczenie warsztatowe do bieżącej obsługi śmigłowca, przeznaczone miedzy innymi 
na magazynowanie smarów, olejów części zamiennych i narzędzi specjalistycznych, w pomieszczeniu warsztatowym zaprojektować brodzik, analogicznie jak w pomieszczeniu medycznym brudnym,

- magazyn medyczny czysty, gdzie kompletuje się wyposażenie medyczne dla śmigłowca wraz z możliwością przechowywania inkubatorów,

- pomieszczenie medyczne brudne, służące do mycia sprzętu ratowniczego,

- pomieszczenie gazów medycznych z bezpośrednim dostępem z zewnątrz budynku.

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA PARTERU składa się z:

- pokoju operacyjnego,

- pomieszczenia wyczekiwania wraz z pomieszczeniem socjalnym,

- szatni z umywalnią i toalet.

CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA PIĘTRA składa się z:

- pokoju kierownika bazy,

- sekretariatu,

- archiwum,

- sali fitness,

- pomieszczenia socjalnego,

- sześciu pokoi wypoczynkowych z łazienkami,

- pomieszczenia gospodarczego / archiwum,

- wc.

  - PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Wysokość budynku: 			ok.        7,5 m

Szerokość całkowita budynku:		ok.      25,0 m

Długość całkowita budynku: 		ok.      25,0 m

Powierzchnia zabudowy: 		ok.    550,0 m2

Powierzchnia użytkowa: 		ok.    718,0 m2

Powierzchnia całkowita: 		ok.    840,0 m2

Kubatura brutto budynku:  		ok. 4 125,0 m3

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH:

  - ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

Budynek posiada nowoczesną bryłę zbliżoną do prostopadłościanu. Główne wymiary rzutu to ok. 25,0 x 25,0 m. Budynek jest przekryty dachem płaskim. Budynek z trzech stron posiada balkony. Balustrady zewnętrzne wyłącznie ze stali nierdzewnej.

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE

Planuje się że w bazie będzie stale przebywał zespół ratowniczy składający się z trzech osób, to jest pilota, ratownika i lekarza, gotowy do podjęcia akcji. Praca zespołów ratowniczych będzie zorganizowana w formie 12 godzinnych dyżurów. Dodatkowo zakłada się, że w bazie będą przeprowadzane podstawowe czynności serwisowe śmigłowca przez wyspecjalizowanego mechanika.

  - WEJŚCIA DO BUDYNKU

Do budynku są projektowane cztery wejścia:

- wejście główne od strony elewacji wejściowej,

- wejście od strony pomieszczeń technicznych hangaru prowadzące do magazynu gazów medycznych – służące wyłącznie do uzupełniania zapasu gazów medycznych,

- wejście służbowe od strony płyty postojowej śmigłowca, służąca przede wszystkim jako najszybsze dojście do śmigłowca zespołu ratowniczego, także jako wejście robocze,

- wejście w ścianie bocznej hangaru od strony drogi technicznej,

- do hangaru będzie prowadziła brama o szerokości ok. 12,00 m i wysokości ok. 5,0 m, gwarantujących możliwość wprowadzenia śmigłowca,

- brama typu garażowego do pomieszczenia gospodarczego.

  - ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO (należy opracować zgodnie z wytycznymi OPZ)

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – tradycyjne, murowane z cegły silikatowej, ocieplone wełna mineralną w obudowie mieszanej: kasetony fasadowe oraz blacha profilowana falista, stylistyka oraz rozwiązania powinny nawiązywać do obiektów istniejących pełniących funkcję baz HEMS w innych lokalizacjach. Ściany w parterze wychodzące poza główny obrys budynku będą wykończone w innym kontrastowym kolorze – przyjęto kolor żółty. Elewacja, przejścia instalacyjne, kanalizacja teletechniczna zabezpieczona przed dostępem gryzoni.

POKRYCIE DACHU – folia dachowa zgrzewana gr. 1,5 mm, izolacja termiczna dachu oraz wyprofilowanie spadków rozwiązać systemowo np. MONROCK MAX, obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej w kolorze RAL9006. Elementy odwodnienia dachu: rury spustowe zewnętrzne. Na dachu zaprojektowano napis „HEMS” o wysokości  liter ok. 3,5 m.

OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE – ślusarka drzwiowa i okienna aluminiowa lakierowana proszkowo. Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy wyposażyć w żaluzje aluminiowe na prowadnicach. Współczynnik przenikania ciepła okna Uw co najmniej 0,9 W/(m²*K)

Nawietrzaki systemowe w powierzchni szyby. Drzwi wyposażone w szkło bezpieczne.

PARAPETY ZEWNĘTRZNE – parapety zewnętrzne systemowe aluminiowe lakierowane proszkowo.

  - ŚLUSARKA I STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (Kontrola Dostępu)-(należy opracować zgodnie z wytycznymi OPZ)

ŚLUSARKA ZEWNĘTRZNA

ZEWNĘTRZNA ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA – system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną MB-60, oraz MB-SR50. Okna wyposażyć w okucia z systemem rozszczelniania oraz nawiewniki systemowe montowane w świetle szyby otworu okiennego (góra). Ślusarka malowana proszkowo.

SZKLENIE FASAD I ŚLUSARKI – zasadnicze szklenie szkło termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła całej konstrukcji (Uw) co najmniej 0,9 W/(m²*K) .

OKUCIA - kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposażyć w samozamykacze.

BRAMA DO HANGARU – brama podnoszona z napędem elektrycznym, np.: HT-150 System Butzbach z włókna szklanego w kolorze srebrnym, o wymiarach co najmniej 12 m x 5 m, z możliwością sterowania za pomocą włącznika z pomieszczenia operacyjnego.

ŚLUSARKA I STOLARKA WEWNĘTRZNA

WITRYNY WEWNĘTRZNE – system okienno-drzwiowy MB-45.

SZKLENIE WITRYN – szklenie ze szkła bezpiecznego.

OKUCIA – kolor naturalnego aluminium, dodatkowo drzwi wyposażyć w samozamykacze, (wyznaczone egzemplarze wyposażyć w elektrorygle)

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE – skrzydła drzwiowe płycinowe płaskie:

skrzydło pełne lakierowane Minimax – kolor RAL7035 (popielaty);

konstrukcja skrzydła: ramiak podwójny, wypełnienie płyta wiórowa otworowa;

profil krawędzi: przylga krawędź "K";

ościeżnica metalowa kątowa duża malowana RAL 7046 z trzecim zawiasem;

akcesoria – skrzydła do toalet i łazienek wyposażyć w kratki wentylacyjne (kolor aluminium) o powierzchni nawiewu min. 200 cm2 oraz  samozamykacze. Klamki i szyldy w kolorze aluminium. Drzwi wejściowe do korytarza części wypoczynkowej oraz drzwi do pomieszczenia socjalnego na 1 piętrzę wyposażyć w oszklenie nieprzezierne, bezpieczne.

- DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje się dostępu osób niepełnosprawnych do budynku LPR.

- IZOLACJA PRZECIWWILOGOCIOWA I PAROSZCZELNA

- Izolacja pozioma posadzki w budynku wykonanej na gruncie – 1 x papa termozgrzewalna 
na podkładzie betonowym; folia polietylenowa układana na styropianie pod jastrych cementowy.

- Izolacja pozioma posadzki w hangarze wykonanej na gruncie – folia polietylenowa układana 
na tłuczniu, pod beton C16/20 (B-20).

- Izolacja pozioma w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (sanitariaty) – powłoka grubowarstwowa; pod płytki ceramiczne stosować system folii w płynie i taśm narożnikowych.

- Dach płaski - folia dachowa klejona.

- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

- Izolacja ścian zewnętrznych – wełna mineralna zgodnie z warunkami technicznymi dla budynku energooszczędnego.

- Dach płaski - wełna mineralna MONROCK w części hangaru i w części socjalno-biurowej układana na blachach trapezowych lub stropie żelbetowym.

- Izolacja termiczna podłóg na gruncie w części socjalno biurowej - styropian EPS 100-038

- Pomieszczenie węzła cieplnego wyizolować akustycznie od reszty budynku

- ELEMENTY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO – (należy opracować zgodnie z wytycznymi OPZ)

ŚCIANY WEWNĘTRZNE – wymalowania w części socjalno-biurowej farba lateksowa zmywalna; w pomieszczeniach „mokrych" o podwyższonej wilgotności, toalety i łazienki, pomieszczeniach medycznych okładziny z płytek ceramicznych układanych do sufitu (na pełna wysokość ścian). W miejscach gdzie występują pionowe przewody wentylacyjne należy je obudować płytami gipsowo-kartonowymi GKBI (plus izolacja akustyczna).

ŚCIANKI DZIAŁOWE – ściany działowe gr.12 cm. gipsowo-kartonowe na ruszcie metalowym.

SUFITY – projektuje się sufity podwieszane kasetonowe oraz z płyt gipsowo-kartonowych malowane farbą akrylowa.

POSADZKI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM – piasek zagęszczony, podbudowa z betonu C12/15 (B15), izolacja przeciwwilgociowa, styropian EPS 100-038, folia PE, jastrych cementowy, wykończenie.

POSADZKI W HANGARZE – piasek zagęszczony, podbudowa z betonu C12/15 (B15), warstwa tłucznia, folia PE, beton C16/20 (B-20) zbrojona, wykończenie żywicą epoksydową, faktura „skórka pomarańczy”,

- INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje:

- Wodociągowa.

- Kanalizacja sanitarna.

- Kanalizacja deszczowa.

- Instalacja c.o. i c.w.u.

- Wentylacja i klimatyzacja.

- Instalacja elektryczna wraz z agregatem prądotwórczym.

- Instalacja oświetleniowa.

- Instalacja gniazd wtyczkowych.

- Sieć komputerowa.

- Instalacja odgromowa.

- Instalacja alarmowa wraz z monitoringiem telewizyjnym, kontrola dostępu.

- Instalacja antenowa w pokoju oczekiwania, pokojach hotelowych.

- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Przyjęte rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczno-materiałowe projektowanego obiektu nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane, spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne oraz zapewniają ochronę użytkowników przed hałasem i drganiami. Instalacje, urządzenia i wyposażenie techniczne obiektu nie będą emitować ponadnormatywnego hałasu, wibracji oraz innych zakłóceń – uciążliwych dla otoczenia.

Obiekt nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko naturalne:

- budynek zasilany będzie w wodę przyłączem z systemu wodociągowego; powstające nieczystości płynne (ścieki gospodarczo-bytowe) odprowadzane będą do kanalizacji ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego;

- emisja zanieczyszczeń do atmosfery – obiekt nie będzie emitował związków niebezpiecznych do atmosfery, ani innych substancji, wymagających odrębnych zezwoleń;

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – występują odpady stałe socjalno-bytowe, które 
po zawarciu umowy z przedsiębiorstwem oczyszczania będą gromadzone w pojemnikach, usuwane i utylizowane;

- ewentualne odpady niebezpieczne takie jak przepracowane oleje, smary, zużyte filtry będą przekazywane koncesjonowanym odbiorcom na podstawie zawartej wczesnej umowy;

- odpady medyczne będą przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanemu odbiorcy na podstawie umowy.

Zaprojektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla ludzi i personelu znajdujących się w jego sąsiedztwie. Obiekt usytuowano w miejscu nienarażonym na nadmierne występowanie hałasu i drgań oraz z materiałów chroniących przed przenikaniem hałasu z otoczenia budynku. Instalacje, urządzenia i wyposażenie techniczne budynków nie będą emitować hałasu, wibracji oraz innych zakłóceń uciążliwych dla otoczenia. Oddziaływanie o niewielkim charakterze może odnosić się jedynie do klimatu akustycznego w czasie startu i lądowania śmigłowca. Nie będą jednak przekroczone normy dopuszczalnej emisji hałasu na lotniskach.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt należy dostosować do obowiązujących przepisów  oraz warunków ochrony przeciwporażeniowej.

ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SASIEDNICH,

PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO

- część biurowo-socjalna (o pow. 167,54 m2) – dla budynków ZL nie ustala się obciążenia ogniowego;

- hangar (o pow. 234,06 m2) – stanowi pomieszczenie dla śmigłowca. Obciążenie ogniowe przyjęto Q<500 MJ/m2.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB W OBIEKCIE

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM –

STREFA POŻAROWA NR 1 – CZEŚĆ SOCJALNO-OPERACYJNA –

STREFA POŻAROWA NR 2 – HANGAR DLA SMIGŁOWCA.

KLASA ODPORNOSCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW:

WARUNKI EWAKUACJI

DROGI EWAKUACYJNE:

Poziome drogi ewakuacyjne:

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Wyjścia ewakuacyjne (w.t. §238):

Dojście ewakuacyjne (w.t. §256.3):

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY – na podstawie występującego zagrożenia pożarowego ustala się następujące rodzaje oraz ilości podręcznego sprzętu gaśniczego:

- budynek socjalno-biurowy – wymagane 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe o masie ładunku 
co najmniej 2 kg (2kg/100m2), posiadającą piktogramy ABC lub BC, gaśnice należy umieścić tak żeby dobieg nie był większy niż 30 m;

- hangar śmigłowca – wymagana jedna gaśnica proszkowa lub śniegowa o masie ładunku 
co najmniej 2kg (2kg/100m2), posiadająca piktogramy ABC lub BC, gaśnice należy umieścić tak żeby dobieg nie był większy niż 30;

- stacja paliw – agregat proszkowy AP25- 2 szt., gaśnica proszkowa GP6 2 szt. oraz koc gaśniczy TS-1-3 szt. Gaśnice proszkowe oraz koc gaśniczy należy przymocować do ścian dystrybutora.;

Dla agregatów AP25 wyznaczone utwardzone miejsce przy stacji paliw. Sprzęt zlokalizować należy 
na hakach przymocowanych do ścian na wysokość ok. 1,35 m. Miejsca te należy oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi.

PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARÓW – rozpatrywany obiekt wymaga zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 l/s to jest dwa hydranty DN80 lub zbiornik wody ppoż. o pojemności 200 m3 zlokalizowany w odległości 250 m od chronionego obiektu

DROGI POŻAROWE – dojazd pożarowy stanowią drogi i place wewnętrzne:

- dojazd do budynku zapewniony jest wzdłuż boku budynku i występuje możliwość zawrócenia pojazdu;

- odległość dojazdu pożarowego do budynku - od 5 m do 25 m;

- szerokość drogi pożarowej przekracza 3,5 m,

- nośność drogi pożarowej min. 10 ton / os - jezdnia utwardzona (z kostki betonowej);

WNIOSKI – w przedmiotowym budynku przewidziano dwie strefy pożarowe. W pobliżu zbiornika paliwa wydzielono strefy zagrożenia wybuchem. Obiekt należy oznakować znakami bezpieczeństwa.

Na obiektach i wokół zbiorników należy zainstalować instalacje odgromową wykonaną wg PN-86/E-055003/01. Zlokalizować główne wyłączniki prądu ppoż. Przy wyjściu z budynków lub w pobliżu głównego przełączą sieciowego i odpowiednio oznakować. Wykonać stosowne badania dla instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej. Na terenie stacji paliw obowiązuje zakaz palenia i użycia otwartego ognia.

Należy opracować szczegółową instrukcję ustalającą tryb postępowania w przypadku pożaru, a także w zakresie ochrony ppoż., bhp. i ochroną przed wybuchem.

Zabrania się spustu i wydawania paliwa podczas wyładowań atmosferycznych.

### KONSTRUKCJA

- OGÓLNY OPIS KONSTRUKCJI

Projektowany budynek (budynek biurowo-socjalny i hangar) o konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły silikatowej, stropy monolityczne. Hangar w całości przekryty jest blachą trapezową na wiązarach strunobetonowym i skrajnych ryglach żelbetowych. Konstrukcje wsporczą tworzą słupy żelbetowe. Słupy osadzane są w stopach fundamentowych. Oddzielenie miedzy hangarem a budynkiem biurowo-operacyjnym, stanowi ściana warstwowa murowana.

- KONSTRUKCJA NOŚNA

SŁUPY– monolityczne wylewane na budowie, lub prefabrykowane.

ŚCIANY ŻELBETOWE – murowane z cegły silikatowej

STROPY – stropy wylewane z betonu C 20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.

BIEGI I PODESTY SCHODOWE - prefabrykowane z betonu B37 i stali zbrojeniowej BSt500.

WIEŃCE – wieńce z betonu C 20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.

KONSTRUKCJA DACHU:

- stropodach w części socjalno-operacyjnej – stropy wylewane z betonu C 20/25 i stali zbrojeniowej BSt500 o spadku 5%.

- dźwigar strunobetonowy – profil teowy o rozpiętości 15,0 m z betonu C 50/60 i stali zbrojeniowej BSt500 oraz stali sprężającej Y1860S7. oparty na głowicach słupów uformowanych w kształcie „wideł” podporowych. Na całej swojej długości w części dolnej dźwigara przewidziano marki stalowe w rozstawie ca 300 cm służące do podwieszenia stalowej belki jezdnej wciągnika 
o udźwigu 5 kN;

- dźwigar żelbetowy – prefabrykowany lub monolityczny z betonu C 20/25, zbrojony stalą BSt500;

POKRYCIE DACHU – blacha trapezowa 160/250 o spadku 5%.

ŚCIANY OBUDOWY – ściany z blachy profilowanej (osłona częściowa), lub murowane.

### INSTALACJE SANITARNE

- INSTALACJA GRZEWCZA

  - ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla części socjalnej obiektu będzie węzeł cieplny z pompą ciepła z sondami pionowymi lub poziomymi. Pompa ciepła wyposażona zostanie w regulator pogodowy dostosowujący temperaturę wody grzewczej do warunków pogodowych. Zintegrowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej zapewni komfort obsłudze. Pomieszczenie węzła cieplnego należy wyizolować akustycznie.

Ogrzewanie w hangarze przewiduje się jako płaszczyznowe wodne rurowe lub jako płyta fundamentowa grzewcza (kanały powietrzne). Dodatkowym źródłem ciepła dla hangaru będzie elektryczna nagrzewnica powietrza o mocy cieplnej ok. 30 kW, mocowana na ścianie bocznej. Regulator temperatury zapewni utrzymanie jej stałej wartości. Praca wentylatora wymusi ruch powietrza w przestrzeni hangaru co dodatnio wpłynie na przechowywany w nim sprzęt lotniczy.

  - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje się wykonać jako zamkniętą, dwururowa z rozdziałem dolnym, niskotemperaturową. Temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Czynnik grzewczy dostarczany będzie do grzejników rurami z PE-Xa, prowadzonymi w warstwie izolacyjnej posadzki. Łączenie rur PE za pomocą systemowych elementów i złączek zaprasowywanych. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane oraz dylatacje budynku projektuje się wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu. Wszystkie połączenia w posadzce wykonać jako nierozłączne za pomocą złączek zaprasowywanych. Połączenia z armaturą będą wykonane jako rozłączne na gwint. Jako elementy grzewcze projektuje się grzejniki konwektorowe, z przednia płytą gładką w wersji higienicznej, z wkładka zaworową, wyposażone w głowice termostatyczne. W łazience przewiduje się montaż grzejników drabinkowych z głowicą termostatyczna, dodatkowo wyposażone w grzałkę elektryczna o mocy 300 W zapewniające ciepło w okresie przejściowym.

Pomieszczenie hangaru ogrzewane będzie do temperatury +16 ºC (mierzone na wys. 1,5 m nad posadzką) z pomocą gorącego powietrza uzyskanego w nagrzewnicy elektrycznej. Wentylator nagrzewnicy zapewni także ruch powietrza w pomieszczeniu.

- INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku socjalnym projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną mechaniczną realizowaną przez agregat wentylacyjny z rekuperatorem. Wywiew powietrza z pomieszczeń sanitarnych za pomocą indywidualnych wentylatorów kanałowych (cichobieżnych) sprzężonych z włącznikiem światła. Ilość powietrza wywiewanego w sanitariatów przyjęto zgodnie z RMPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku. Nawiew powietrza do pomieszczeń sanitarnych poprzez kratki w drzwiach, z pomieszczeń ogólnych. Kanały wentylacyjne okrągłe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o klasie szczelności A.

Wentylacja hangaru została zaprojektowana jako grawitacyjna. Nawiew przez nieszczelności bramy hangarowej, wywiew grawitacyjny poprzez wolny przelot wentylatora dachowego. Projektuje się wyposażyć wentylator w układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego który uruchomi wentylator w przypadku spadku prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym poniżej 1,0 m/s. Wentylator tak zaprojektowano aby możliwe było uzyskanie dwukrotnej wymiany powietrza w całej kubaturze hangaru.

W pomieszczeniu gazów medycznych zapewnić nawiew powietrza górą, wywiew dołem.

- INSTALACJA CHŁODZENIA

Dla usunięcia nadmiaru zysków ciepła w okresie letnim projektuje się system chłodzenia pomieszczeń oparty na klimatyzatorach typu „split”. Przewiduje się montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach: parter – dyspozytornia (pokój operacyjny), pokój oczekiwań, pom. socjalne przy pok. oczekiwań, serwerownia, pom. medyczne czyste, pom. medyczne brudne; piętro – pom. biurowe, sekretariat, pom. socjalne, pokój fitness.

Skraplacz freonu projektuje się zamontować na dachu budynku socjalnego. Rozprowadzenie czynnika chłodniczego (przewód cieczowy i gazowy) w stropie podwieszonym, instalacja wykonana z rur miedzianych. Sterowanie pracą klimatyzatorów za pomocą sterowników przewodowych zamontowanych w obsługiwanym pomieszczeniu.

Alternatywnie przewidzieć możliwość wykorzystania instalacji grzewczej do chłodzenia obiektu poprzez chłodzenie pasywne od pompy ciepła.

- INSTALACJA WODOCIAGOWA

  - PRZYŁACZE WODOCIAGOWE

Zasilanie obiektu w wodę projektuje się z istniejącej sieci wodociągowej. Na przyłączu projektuje się zasuwę odcinającą. Z przyłącza zasilana będzie wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz zewnętrza instalacja do podlewania zieleni (hydranty ogrodowe). Wewnątrz budynku na przyłączu projektuje się w kolejności: zawór odcinający, wodomierz skrzydełkowy, filtr siatkowy do wody, zawór antyskażeniowy i zawór odcinający. Dodatkowy wodomierz i zawór antyskażeniowy na zasilaniu instalacji do podlewania zieleni (hydranty ogrodowe) w celach rozliczeniowych z dostawca wody.

Instalacja ta w okresie zimy zostanie odwodniona. Przewiduje się wykonanie tej instalacji z rury polietylenowej łączonej przez zgrzewanie.

Do przyłączenia węża służyć będą umieszczone w ziemi skrzynki z zaworami ze złączką do węża.

Przyłącze wodociągowe wykonane zostanie z rury polietylenowej PE80 do wody, łączonej za pomocą zgrzewania, a z armaturą na kołnierze lub gwint. Przewód ułożony zostanie w wykopie na głębokości około 1,6m. W miejscach skrzyżowania z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego przewiduje się zastosowanie rur osłonowych.

  - ZIMNA WODA UŻYTKOWA

Wewnętrzną instalacje rozprowadzającą projektuje się wykonać z rur z tworzywa sztucznego. Połączenia rur stanowić będą występujące w systemie kształtki do połączeń zaprasowywanych oraz do połączeń skręcanych. Przewody wody zimnej rozprowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego, bruzdach ściennych, w ściankach GKB. Do mocowania przewodów stosować typowe zawiesia systemowe z wkładką gumową. Przewody prowadzić tak aby uzyskać efekt samokompensacji wydłużeń termicznych. W celu zapobieżenia roszeniu oraz uwzględniając wydłużenia termiczne (przewodów w bruzdach ściennych) przewiduje się zastosować do rur izolacje grubości 9,0 mm 
ze spienionego polietylenu.

  - CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Ciepła woda użytkowa będzie wytwarzana w podgrzewaczu pojemnościowym zintegrowanym z pompą ciepła, która zapewni wydajność stałą przy podgrzewie wody użytkowej z 10ºC do 45ºC. Instalacja wyposażona w przewód cyrkulacyjny zapewniający ciągłą dostępność ciepłej wody. Pompa cyrkulacyjna sterowana zegarem z programatorem dobowym. Instalacja ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego. Połączenia rur stanowić będą występujące w systemie kształtki do połączeń zaprasowywanych oraz do połączeń skręcanych. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji rozprowadzić obok przewodów wody zimnej w przestrzeni stropu podwieszonego, bruzdach ściennych, w ściankach GKB. Do mocowania przewodów stosować typowe zawiesia systemowe z wkładką gumową. Przewody prowadzić tak aby uzyskać efekt samokompensacji wydłużeń termicznych. W celu zapobieżenia stratom ciepła przewiduje się zastosować do rur izolacje ze spienionego polietylenu o odpowiedniej grubości zapewniającej ograniczenie strat ciepła.

## BATERIE UMYWALKOWE

Baterie umywalkowe stojące, bezdotykowe (sensor) z uchwytem regulującym temperaturę, zasilane 
6 V baterią lub akumulatorem, wyposażone w komplet przyłączy elastycznych do wody, filtry siatkowe i zawory zwrotne oraz zewnętrzną skrzynkę na baterię zasilającą, o ciśnieniu roboczym 100-1000 kPa, ciepłej wodzie zasilającej max. 70 st. C, klasie bezpieczeństwa min. IP 67. Bateria musi posiadać regulator przepływu wody zapewniający zużycie max. 6 l/min, demontowany uchwyt regulujący temperaturę oraz możliwość dostosowania baterii do instalacji na wodę zmieszaną poprzez np. demontaż jednego z elastycznych przyłączy wody cieplej lub zimnej. Opóźnienie zamknięcia

2 s +/- 1 s.

W pomieszczeniach medycznych należy zamontować baterie bezdotykowe zasilane bateryjnie 
6 V z litym korpusem z mosiądzu o wzmocnionym mocowaniu oraz anty blokadą wypływu 
i ograniczeniem temperatury. Rurki od podłączenia wody oraz wylewka baterii jest gładka 
od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych należy zamontować baterie jedno uchwytowe termostatyczne z nieruchomą wylewką z sekwencyjną, anty osadową głowicą termostatyczną 
do regulacji wypływu o regulowanej temperaturze z możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej z korpusem i wylewką z chromowanego mosiądzu z wzmocnionym mocowaniem. Rurki 
od podłączenia wody oraz wylewka baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W sanitariatach przy natryskach należy zamontować dwu uchwytowy termostatyczny komplet natryskowy zwierający:

- dwu otworową baterię termostatyczną ścienną z mimośrodami o regulowanej temperaturze i ogranicznikiem temperatury z możliwości przeprowadzenia dezynfekcji termicznej,

- bateria wyposażona w filtry oraz zintegrowane zawory zwrotne oraz złączkę anty stagnacyjną, korpus wykonany z chromowanego mosiądzu,

- chromowana słuchawka natryskowa jedno – strumieniowa, antyosadowa z uchwytem antypoślizgowym,

- drążek natryskowy o regulowanym rozstawie z ruchomym uchwytem.

W pomieszczeniach socjalnych oraz medycznych przy zlewach należy zamontować baterię do zlewu z ruchomą wylewką z mimośrodami pozwalającymi na sprawdzenie zaworów zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej dezynfekcji termicznej, z chromowanego mosiądzu z ceramiczną głowicą z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej z ażurowym uchwytem. Rurki 
od podłączenia wody oraz wylewka baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W zlewach technologicznych należy zamontować ścienną baterię do zlewu z ruchomą wylewką z mimośrodami pozwalającymi na sprawdzenie zaworów zwrotnych i przeprowadzenie kompletnej dezynfekcji termicznej z ceramiczną głowicą, nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej, korpusem i wylewką z chromowanego mosiądzu, ażurowym uchwytem. Rurki od podłączenia wody oraz wylewka baterii jest gładka od wewnątrz, która powoduje zminimalizowanie rozwoju nisz bakteryjnych.

W wc męskim przy pisuarach należy zamontować elektroniczny zawór do pisuaru, zasilany bateryjnie 6 V z zintegrowanym elektrozaworem i elektroniką w korpusie armatury z okresowym spłukiwaniem z korpusem z chromowanego litego mosiądzu, wyposażony w anty blokadę wypływu.

Wymagana gwarancja na osprzęt sanitarny 10 lat.

- KANALIZACJA SANITARNA

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-92/B-01707. Przewody kanalizacji podposadzkowej umożliwiają odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych poprzez piony i poziomy kanalizacyjne zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PVC, niskoszumowych. Minimalna średnica poziomów kanalizacji podposadzkowej wynosić będzie 160 mm. Średnice podejść pod przybory sanitarne wg normy PN-92/B-01707. Minimalny spadek przewodu 2%. W pomieszczeniach sanitarnych dla utrzymania porządku projektuje się wpusty podłogowe z kratką ze stali nierdzewnej i syfonem. Rury łączone na kielichy przy pomocy uszczelek wargowych i pierścieni gumowych. Instalacje wyposażyć w piony wentylacyjne zaopatrzone w rewizje oraz rurę wywiewną zamontowaną na połaci dachowej.

Zewnętrzna kanalizacja sanitarna zostanie wykonana z rur PCV klasy S o kielichach łączonych przy pomocy uszczelek wargowych i pierścieni gumowych. Ścieki z pomieszczeń medycznych oraz z hangaru zostaną odprowadzone przez separator tłuszczów i olejów. Wszelkie elementy kanalizacji sanitarnej montowanej na zewnątrz musza być odporne na działanie promieni UV.

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla zapewnienie prawidłowego i całkowitego odbioru wody opadowej (oraz powstających podczas topnienia śniegu i lodu) z dachu budynku projektuje się instalacje odwodnienia podciśnieniową z wpustami dachowymi podgrzewanymi, w wykonaniu dostosowanym do materiału pokrycia dachowego, systemowe. Woda z dachu zbierana będzie przez wpusty dachowe ogrzewane i kierowana do pionowych rur spustowych. Zabezpieczenie hangaru przed zalaniem do strony bramy wjazdowej stanowić będzie odwodnienie liniowe. Powierzchnia płyty postojowej śmigłowca wyposażona zostanie wzdłuż swojej dłuższej krawędzi także w odwodnienie liniowe. Zgodnie z RMS z dnia 08.07 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi; woda z dachu budynku oraz z obu odwodnień liniowych spływać będzie poprzez separator zawiesin i substancji ropopochodnych do kanalizacji deszczowej, zbiornika podziemnego o odpowiedniej pojemności lub systemu rozsączania wody deszczowej.

### INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Z uwagi na charakter obiektu, dla projektowanej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przewidziano dwustronne zasilanie w energię elektryczną. Każda z lokalizacji baz posiada aktualne warunki przyłączenia i przydział mocy elektrycznej w wysokości 85 kW.

Należy wykonać przyłącza od miejsc wskazanych w warunkach do rozdzielni głównej bazy

# ZAKRES

W skład opracowania wchodzą instalacje elektryczne zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Poprzez zewnętrzne sieci elektryczne należy wybudować:

- sieć oświetlenia zewnętrznego

- zasilenie zestawów gniazd wtykowych

- zasilenie stacji paliw

- zasilanie bramy wjazdowej

- przyłącze rezerwowe z agregatu prądotwórczego

- oświetlenie śmietnika

- oświetlenie płyty przedhangarowej i lądowiska

- oświetlenie kierunkowe

- oświetlenie przeszkodowe na dachu bazy i na słupkach ogrodzenia

- oświetlenie elewacji bazy

- oświetlenie wiatrowskazu

- oświetlenie nawigacyjne

Poprzez wewnętrzne sieci elektryczne należy wybudować:

- zasilanie w energię elektryczną

- rozdzielnicę główną

- oświetlenie pomieszczeń

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje siły

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym

- instalację odgromową.

- Instalację KD oraz alarmu.

  - ZASILANIE PODSTAWOWE

Zasilanie podstawowe zaprojektowano w oparciu o warunki przyłączenia przez odpowiedni pod względem lokalizacji Rejon Energetyczny. Zasilanie wykonane będzie linią kablową. Linia wykonana będzie odpowiednio do warunków wydanych przez RE. Kabel zasilający wprowadzony będzie do złącza kablowego z członem pomiarowym. Złącze usytuowane będzie na granicy działki. W członie pomiarowym złącza usytuowane będzie 3-fazowy, 1-taryfowy, bezpośredni, rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej.

  - LINIA ZASILAJĄCA

Linia zasilająca od złącza kablowego do tablicy głównej budynku wykonana będzie kablem YKY o 5x25 układanym w ziemi. Linia zasilająca pracowała będzie w układzie TN-S.

  - ZASILANIE REZERWOWE

Jako zasilanie rezerwowe, przewidziano spalinowy agregat prądotwórczy 400/230v, 45 kW. Przyjęto agregat 3-fazowy z rozruchem samoczynnym i ręcznym. Wbudowany w agregat zbiornik paliwa zapewnia 12 godzin ciągłej pracy agregatu bez tankowania. Z agregatu zasilana będzie wydzielona część rozdzielnicy głównej, z której zasilane będą wybrane, uprzywilejowane odbiorniki energii elektrycznej takie jak:

- radiostacja;

- oświetlenie ostrzegawcze masztu radiostacji, obrysu budynku;

- oświetlenie nawigacyjne (kierunkowe), FATO:

- oświetlenie wbudowane w płytę postoju śmigłowca, TLOF;

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (w tym oświetlenie korytarzy, klatki schodowej, dyspozytorni oraz cześć oświetlenia hangaru);

- zestawy gniazd wtyczkowych zbudowane w terenie, przy rampie (TLOF 1) i miejscu postoju śmigłowca TLOF 2; zestawy przeznaczone będą do obsługi i zasilania urządzenia rozruchowego śmigłowca, zestawy gniazd wtyczkowych na ścianach hangaru

- zasilanie urządzeń serwerowni,

- zasilanie napędu bramy hangarowej,

- zasilanie napędu bramy wjazdowej,

- zasilanie systemu kontroli dostępu,

- agregat paliwowy i urządzenie do odczytywania kart dostępu pilota i statku powietrznego (tankautomat),

- zasilanie węzła c.o.,

- zasilanie wiatrowskazu,

- pomieszczenia dyspozytorni;

Załączenie agregatu nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia w zasilaniu podstawowym. Agregat usytuowany na zewnątrz obiektu, będzie obudowany w sposób estetyczny (np. w formie altany z zielenią pnącą), obiekt ten będzie wentylowany z doprowadzeniem odpowiedniej ilości powietrza niezbędnego do pracy oraz chłodzenia silnika spalinowego. Spaliny odprowadzane będą kominem ponad dach budynku (altany).

- ROZDZIELNICA

Rozdzielnice zabudować w wydzielonym pomieszczeniu na parterze, w miejscu wskazanym na rysunku.

Rozdzielnica podzielona będzie na dwie sekcje połączone łącznikiem sprzęgłowym. Rozdzielnica zasilana będzie dwustronnie. Miedzy zasilaniem podstawowym, rezerwowym i sprzągłem zabudowany będzie układ samoczynnego zasilania rezerwy (SZR) sterowany członem automatyki np. MSR produkcji ZM-E „APAREL” Łęczyca. Dobrano obudowę wnękową typu OWS. W szafie pozostawić ok. 20-25% rezerwowej przestrzeni montażowej. Przewidzieć miejsce na podłączenie dodatkowych obwodów związanych z możliwością rozbudowy strefy FATO o dodatkowe systemy oświetlenia nawigacyjnego.

- INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

Do obliczeń oświetlenia przyjęto natężenie średnie:

- dla pomieszczeń biurowych i administracyjnych - 300 lx;

- dla hangaru - 500 lx;

- dla komunikacji i pomieszczeń socjalnych - 100 lx .

W części socjalno-biurowej budynku przewidziany jest sufit podwieszony, kasetonowy. Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy przystosowane do montażu w tego rodzaju stropie. Przewiduję się stosowanie opraw z LED-owymi źródłami światła o właściwej barwie światła i klasie IP dla odpowiedniego pomieszczenia. W sanitariatach oprawy z zestawami uszczelniającymi IP-44.

Wewnątrz hangaru zestaw lamp (przynajmniej w dwóch rozmieszczonych symetrycznie rzędach, zawieszonych powyżej światła bramy) o natężeniu oświetlenia nie mniejszym niż 300 lx  w płaszczyźnie 50 cm od podłogi na całej powierzchni namiotu oraz nie mniejszym niż 500 lx w miejscu obsługi śmigłowca, to jest w pasie o szerokości ok. 2 m, z każdej strony osi symetrii hangaru, na wysokości 1,8 m od podłogi wraz z instalacją i skrzynką zabezpieczającą. Dodatkowo należy przewidzieć po 2 punkty oświetlenia na każdej z dłuższych ścian bocznych hangaru.

Instalacje oświetleniową wykonać przewodami kabelkowymi, układanymi na korytkach kablowych, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Puszki rozgałęźne szczelne, natynkowe, w przestrzeni międzystropowej. Osprzęt instalacyjny podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych osprzęt uszczelniony o stopniu ochrony nie niższym jak IP44.

Oświetlenie dyspozytorni, klatki schodowej oraz korytarzy na parterze i na piętrze, przy zaniku napięcia w zasilaniu podstawowym, zasilane będą z agregatu prądotwórczego.

Oświetlenie przeszkodowe, wiatrowskazu, TLOF, FATO - zmierzchowe z możliwością wyłączenia ręcznego.

Właściwe oprawy wyposażyć w moduły awaryjne.

- GNIAZDA WTYCZKOWE

W pomieszczeniach biurowym i dyspozytorni przewidziano kanały kablowe typu DLP 65x150. Kanały instalować na ścianach, podoknem. Układane nad blatem stołu operacyjnego. Przyjęto kanały 
z przegroda, 2 komorowe. W górnej komorze prowadzone będą instalacje elektroenergetyczne, 
w dolnej teletechniczne. Kanały i osprzęt należy zatwierdzić z Inwestorem.

Instalacje zasilającą gniazda wtyczkowe prowadzić w przestrzeni nad stropem podwieszonym parteru. Z nad stropu do poziomu kanału przewody sprowadzać w rurach RL ułożonych w ścianach, pod tynkiem, w oparciu o obowiązujące PN. Obok rury pod obwody gniazd wtyczkowych, równolegle z nią, ułożyć rurę rezerwową RL, przeznaczona pod przewody instalacji teletechnicznych i logiczna sieć komputerową.

Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych gniazda z zestawami uszczelniającymi IP44. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania urządzeń komputerowych zasilane będą z wydzielonego członu rozdzielnicy, oddzielnymi obwodami. W pomieszczeniu operacyjnym należy zaprojektować dwa gniazda dedykowane  dla urządzeń radiokomunikacyjnych.

W pomieszczeniach gniazda projektować bezkolizyjnie z umeblowaniem z łatwym dostępem do nich. Rozmieszczenie gniazd elektrycznych w obiekcie skonsultować z Zamawiającym.

- INSTALACJA SIŁY

Odbiornikami siłowymi będą urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, dystrybutor stacji paliw, napędy bram. Odbiorniki te będą posiadały szafki zasilająco - sterownicze. Sterowanie wentylacja zaprojektowane będzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji. Wentylatory kanałowe w sanitariatach zblokowane będą z oświetleniem.

W części socjalno-biurowej instalacje zasilającą wykonać przewodami kabelkowymi układanymi na korytkach instalacyjnych, w przestrzeni nad stropem podwieszonym. W hangarze przewidziano trzy zestawy w obudowach izolacyjnych, wyposażone w gniazda wtyczkowe 1- i 3 - fazowe, w tym jedno umożliwiające podłączenia urządzenia rozruchowego śmigłowca. Instalacje w hangarze układać w rurach winidurowych w tynku.

Odbiorniki zainstalowane poza budynkiem, w terenie, takie jak dystrybutor stacji paliw, napęd bramy przy wjeździe do posesji i napęd pompy, ujęte będą w projekcie budowlanym elektrycznych sieci zewnętrznych w projekcie zagospodarowania terenu.

- OCHRONA OD PORAŻEŃ

Instalacje wykonać w systemie TN-S. Środkiem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym będzie szybkie wyłączenie zasilania. Przy powstaniu stanów zakłóceniowych odłączenie zasilania nastąpi w odpowiednio krótkim czasie, przez zadziałanie zabezpieczeń topikowych lub nadmiarowo prądowych wyłączników instalacyjnych. Wszystkie gniazda wtykowe należy wyposażyć w bolce uziemiające połączone z główną szyna uziemiającą PE.

- POŁACZENIA WYRÓWNAWCZE

W przestrzeni nad sufitem podwieszonym parteru, ułożona będzie szyna wyrównawcza wykonana z płaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm. Do szyny przyłączyć zacisk PE rozdzielnicy, obudowę pompy ciepła, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, korytka instalacyjne, wszystkie metalowe rurociągi oraz wszystkie inne metalowe masy. Szynę wyrównawczą połączyć z uziomem otokowym budynku.

- INSTALACJA ODGROMOWA

Pokrycie dachu hangaru ułożone będzie na stalowej blasze trapezowej. Attyka wokół dachu opierzona będzie blacha stalowa ocynkowana. Ściany hangaru pokryte będą blachą trapezową. Pokrycie dachu i obróbki blacharski spełniają wymagania PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” i pełniły będą role naturalnych zwodów poziomych i przewodów odprowadzających. Wykonywanie sztucznej instalacji nadziemnej jest zbędne. Do opierzenia attyki połączyć drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm maszt anteny oraz wszystkie inne metalowe elementy zabudowane na dachu. Opierzenie attyki należy galwanicznie połączyć z blachami osłonowymi ścian hangaru. Blachy osłonowe, w odstępach nie większych jak 15,0 m połączyć przewodami uziemiającymi z uziomem otokowym. Wykonać uziom otokowy sztuczny z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 mm. Uziom otokowy budynku połączyć z uziomem otokowym podziemnego zbiornika paliwa.

Wymagana gwarancja na osprzęt elektryczny minimum 10 lat.

### UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem koncepcyjnym i nie może być podstawa od uzyskania pozwolenia na budowa i prowadzenia prac budowlanych. Celem uzyskania pozowania na budowę należy opracować projekt budowlany. Celem realizowania prac budowlanych należy opracować projekt wykonawczy.

Uwagi jakie należy uwzględnić przy projektowaniu części socjalno-zapleczowej HEMS, na podstawie wybudowanych wcześniej baz HEMS, które pojawiały się w trakcie projektowania i użytkowania.

Architektura:

- Zaprojektować zabezpieczenie elewacji (warstwa ocieplenia) przejść instalacyjnych, kanalizacji teletechnicznej przed dostępem gryzoni np. siatką stalową nierdzewną o drobnych oczkach, lub odpowiednią listwą startową.

- Nie projektować na części obudowanej (szczyt murku na balkonach) poręczy na balkonie.

- Zaprojektować balustrady zewnętrzne wyłącznie ze stali nierdzewnej, nie stosować szkła na balustradach zewnętrznych i wewnętrznych.

- Inne konstrukcje zewnętrzne stalowe (np. konstrukcja pergoli agregatu prądotwórczego) o ile zostaną zastosowane w projekcie, muszą być ocynkowane na gorąco (ogniowo) i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

- Poręcze bezpieczeństwa w łączniku klatki schodowej z pokojami wypoczynkowymi na piętrze, od strony ściany z przeszkleniem - dwie poręcze ze stali nierdzewnej Ø 40 mm. -  sprawdzić czy takie zabezpieczenie jest wymagane (projektant)

- Instalacje prowadzone pod stropami w pomieszczeniach technicznych przy hangarze zaprojektować w obudowie płytami p.poż. np. PROMAT. – zależność przepisów p.poż i uzależnione od stref pożarowych.

- Drzwi do serwerowni – szerokość 100 cm.

- Zaprojektować instalację chłodniczą w serwerowni – split o mocy nie mniejszej niż 2,5 kW.

- Szyby w drzwiach wejścia na korytarz 1 piętra p.poż. nieprzezierne.

- Szyby w drzwiach wejścia do kuchni na 1 piętrze nieprzezierne

- Szyby w drzwiach wejścia do pomieszczenia szatni i pom. socjalnych - nieprzezierne.

- Ściana, na której zawieszona jest drabina wejściowa na dach, zaprojektować jako malowaną farbami lateksowymi zmywalnymi w kolorze ciemno – szarym.

- Wokół zlewu w pomieszczeniu gospodarczym zaprojektować glazurę (w kolorze białym) fartuch do wys. 160 cm.

- W drzwiach balkonowych pokoi wypoczynkowych bazy zaprojektować parapety z konglomeratu gr. 25 mm.

- Wszystkie szafy wnękowe w pomieszczeniach wypoczynkowych zaprojektować 
o mi.in. szerokości 90 cm z drzwiami przesuwnymi chowanymi w ściance działowej na pełnej wysokości wnęki – kolor dobrany do koloru mebli w pokoju.

- W pomieszczeniach wypoczynkowych przewidzieć szafkę nocną przy łóżku oraz oświetlenie przy łóżku (kinkiety) z włącznikiem dostępnym z łóżka.

- W kuchni na 1 piętrze oraz w kuchni na parterze, ściany przy umywalkach obłożyć płytkami glazury w kolorze białym do wysokości 1,60 m.

- W kuchniach zaprojektować meble podwyższonej jakości z uchwytem (rączką).

- W obu kuchniach, pomieszczeniu brudnym, pomieszczeniu czystym  zaprojektować wykładziny o podwyższonym standardzie i trwałości.

- Wyposażenie kuchni AGD na 1 piętrze – płyta czteropalnikowa, piekarnik, lodówka z zamrażarką 3 szufladową, kuchenka mikrofalowa poj. 20 l.

- Wyposażenie kuchni AGD na parterze – płyta czteropalnikowa, piekarnik, lodówka z zamrażarką 3 szufladową, zmywarka 60 cm, kuchenka mikrofalowa poj. 20 l.

- W pomieszczeniu warsztatowym zaprojektować brodzik analogicznie jak w pomieszczeniu medycznym brudnym.

Wymagania szczegółowe wykładzin dla pomieszczeń:

POMIESZCZENIA MEDYCZNE

PODŁOGA

W pomieszczeniach medycznych na podłodze należy zastosować: wykładzinę elastyczną PCV homogeniczną w klasie użytkowej 31 wg EN 685, na przykład.: Tarkett Granit Multisafe  lub nie gorszej o parametrach:

- Grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,5 mm

- Grubość warstwy użytkowej  wg EN 429: 2,0 mm

- Typ wykładziny wg ISO 10581: Typ I

- Waga całkowita wg EN 430: 3010 g/m2

- Wgniecenie resztkowe wg EN 433:  0,02 mm

- Antypoślizgowość wg DIN 51130/ EN 13893: R10, DS≥0,30

- Test Gołej stopy wg DIN 51097: klasa C

- Stabilność wymiarowa wg EN 635: ≤ 0,40 %

- Odporność chemiczna wg EN 423: bardzo dobra

- Odporność przeciw grzybom i bakteriom wg ISO 846: Część C:  bardzo dobra

- Klasa ogniotrwałości wg EN 13501:  BflS1

W brodzikach w pomieszczeniach medycznych należy zastosować posadzki żywiczne bezspoinowe.

ŚCIANY

W pomieszczeniach medycznych należy zastosować ścienną wykładzinę rulonową np.: typu Tarkett Aquarelle Wall, bądź równoważną, heterogeniczną, kompaktową wykładzinę elastyczną z PCV zgodnie z normą EN 15102; Wykładzina zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania. Posiadająca dobrą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423). Grubość całkowita 0,92 mm. Warstwa użytkowa 0,12 mm. Waga całkowita wg normy EN430: 1500 g/m2

(+/- 2%). Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy EN 434: szerokość  ≤0.40% długość ≤0.80% . Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii.

CIĄGI KOMUNIKACYJNE  POM.SOCJALNE - parter

W ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach korytarzy, pomieszczeniach socjalnych należy zastosować: wykładzinę PVC homogeniczną  na przykład.: Tarkett  iQ Granit lub nie gorszej o parametrach:

- klasa użytkowa wg EN 685: 34/43

- typ wykładziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I

- grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm

- grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm

- waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m2

- klasa ścieralności wg  EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm³

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02 mm

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  ≤ 2 kV – antystatyczna

- (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 14041:  DS

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4  %

- dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

- klasa palności Bfls1

- całkowita emisja VOC AgBB/DIBt ≤ 10ų g/m³ (po 28 dniach)

- Atest morski IMO

lub

Posadzki z wykładzin naturalnych homogenicznych, np. Tarkett Linoleum o parametrach nie gorszych niż:

- Wykładzina  homogeniczna, grubość 2,5 mm, rulon 2 x 20-30 mb, zabezpieczona fabrycznie polimerem XF2 Protection (nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania), łączona termicznie.

- Wyrób trudno zapalny, klasa reakcji na ogień „Cfl-s1”

- Antypoślizgowa .

- Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej.

- Absporpcja akustyczna    EN ISO 140-8  EN ISO 717/2 ALw  - 6 dB

- Stabilność wymiarowa EN 669    - ≤ 0.10%

- Odporność na nóżki mebli EN 424 -Dobra odporność

- Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 - Dobra odporność

- Wgniecenie resztkowe wg EN 433 ≤ 0,08 mm.

- Klasyfikacja zastosowań wg EN 685 -23/34/42.

- Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6.

- Masa powierzchniowa wg EN 430 max 3000 g/m2.

- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 ≤ 2 kV – antystatyczna.

lub

Wykładzina obiektowa np. Tarkett Acczent Excellence 80 o parametrach nie gorszych niż: heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC (typ wykładziny EN 651) Właściwości

- Zabezpieczenie powierzchni TopClean XP PUR

- Klasa użytkowa EN 685, Klasa 34/43

- Wgniecenie resztkowe EN 433  </=0,03

- Ścieralność EN 660-1 Grupa T</=0,04 mm

- Waga całkowita EN 430  3100g/m2

- Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfl-S1

- Właściwości antypoślizgowe DIN 51130 - R9 , EN 13839 >/=0,3, DS spełnia

- Właściwości elektrostatyczne EN 1815 </=2 kV antystatyczna

- Grubość (mm) EN 428  2,0 mm

- Warstwa użytkowa EN 429 0,8 mm

- Absorpcja akustyczna EN ISO140-8: ISO 717/2, NFS31-074n ΔLw 4 dB, Ln,e,w = 77 dB

- Odporność chemiczna  EN 423  Wysoka odporność

- Stabilność wymiarów  EN 434  </=0,1%

- dostarczana w postaci rolki 2, 00 m x 23, 00 mb,.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Pomieszczenia gdzie może dojść do zakłóceń wywoływanych elektrycznością statyczną np. serwerownie, pomieszczenia zagrożone wybuchem, należy zastosować: wykładzinę PVC homogeniczną przewodzącą na przykład Tarkett  iQ Toro SC lub nie gorszą  o parametrach:

- klasa użytkowa wg EN 685: 34/43

- typ wykładziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I

- grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm

- grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm

- waga całkowita wg EN 430: 2950 g/m2

- klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa P: ≤ 4,00 mm³

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2 kV – antystatyczna, EN 1081: 5 x 104 <=R<= 106 Ohm - przewodząca

- właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 14041:  DS.

- Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A

- stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4  %

- dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

- klasa palności Bfls1

- nie wymagająca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.

POKOJE HOTELOWE, SOCJALNE, KORYTARZ CZĘŚCI HOTELOWEJ

Wykładzina tuftowana pętelkowa, w płytce dywanowej o wymiarach 50/50, runo wykładziny wykonane z BCF Poliamidu 6, posiadająca klasę 33 odporności w klasyfikacji użytkowej. Dedykowane pod krzesła na kółkach (zgodnie z normą EN 985). Podłoże wykładziny ze zmodyfikowanej warstwy bitumicznej Polyver®. Wykładzina barwiona jest w masie.

ciężar runa: 500 g/m2 oraz ciężar powierzchniowy runa: 300 g/m2 przy jednoczesnej gęstości runa 0,132 g/cm3.

wysokość całkowita to 5,5 mm,

wysokość warstwy użytkowej: 2,2 mm.

antyelektrostatyczność  <2,0 kV.W odniesieniu do normy ISO 6356,

Zgodnie z normą EN13501-1 trudno zapalny, w klasyfikacji ogniowej Bfl-s1,

- Cokoliki w hangarze zacięte z płyty cementowej gr. 4–6 mm doklejane do ściany na klej plastyczny obrobione klejem plastycznym z wyrobieniem wyoblenia R- 7 cm.

- Beton zewnętrzny placów przedhangarowych  C 30/37 klasa ekspozycji XF4.

- Posadzki w hangarze żywica – struktura powierzchni ”skórka pomarańczy”:

  - minimalna wytrzymałość na ściskanie 50 N/mm2,

  - wytrzymałość na zginanie 25 N/mm2,

  - przyczepność powyżej 1,5 N/mm2,

  - twardość Shore’a D 76,

  - odporność na ścieranie 70 mg (CS 10/1000/1000).

- Wykładziny dywanowe – pętelkowe, jednolite kolory, minimalne parametry techniczne:

  - obiektowa wykładzina dywanowa do pomieszczeń intensywnie użytkowanych,

  - wykładzina poliamidowa - charakteryzująca się dużą wytrzymałością, długo zachowująca swój pierwotny wygląd,

  - wysoka trwałość,

  - odporna na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne,

  - odporna na grzyby, bakterie i mole,

  - gramatura min. 650 g/m2,

  - struktura pętelkowa, igłowana lub cięta,

- Żaluzje aluminiowe na prowadnicach we wszystkich oknach.

- Kolorystyka oraz faktura elementów wykończeniowych; łazienki, kuchnie, ceramika, malatura, doposażenie kuchni i łazienek w przybory zostaną określone przez Dział Inwestycji na podstawie dotychczasowych najlepszych doświadczeń w trakcie użytkowania baz I i II etapu i na podstawie propozycji przedstawionych przez projektanta (trzy propozycje do wyboru) w formie planszy zbiorczej z graficznymi  przedstawieniami zaproponowanych rozwiązań,

- Należy umieścić wykaz umeblowania z podziałem na meble warsztatowe, medyczne, wbudowane (szafy, kuchnie), meble do pokoju operacyjnego itp., wraz z graficznym przedstawieniem kolorystyki mebli i szczegółami ich rozwiązań technicznych (sposób otwierania, ilość półek, elementy ruchome itp.).

- Przepusty na dach należy zaprojektować oddzielnie dla instalacji elektrycznych, łączności radiowej (Dn 100 mm) bez załamań oraz oddzielnie dla instalacji niskoprądowej (Dn 80 mm). Zmiana kierunku 2 x 45º.

- Zaprojektować poprzeczny spadek pomiędzy FATO, a którymkolwiek stanowiskiem postojowym nie może przekraczać 10% a spadek podłużny nie może przekraczać 7%.

- Zaprojektować na stanowisku postojowym śmigłowca spadek w dowolnym kierunku nie może przekraczać 2%.

- Należy przewidzieć miejsce kotwiczenia lin bezpieczeństwa na dachu budynku w celu   umożliwienia odśnieżania, oraz prowadzenia prac konserwacyjnych.

Sieci i instalacje sanitarne:

- Zaprojektować elementy instalacji paliwowej, dystrybutor, urządzenie do odczytywania kart dostępu (tankautomat),  punkt zalewowy na cokole z możliwością odprowadzenia rozlanego paliwa (odpowiednie spadki, króciec z zaworem).

- Nie projektować systemu zraszania i podlewania, tylko hydranty zewnętrzne do podlewania zieleni.

- Zamontować hydranty ogrodowe. Ująć w projekcie możliwość wykorzystania wód opadowych do podlewania zieleni, np. zbiorniki podziemne, zbiornik retencyjny, rów odparowywany – przy wysokim poziomie wody gruntowej (geologia).

- Zaprojektować odprowadzenie wód opadowych spod wycieraczek przy drzwiach wejściowych do kanalizacji deszczowej.

- Zaprojektować oddzielny separator dla pomieszczeń medycznych i technicznych.

- Zbiornik retencyjny podziemny (wykorzystanie do podlewania terenów zielonych).

- Zaprojektować wyposażenie hangaru w prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką.

- Zaprojektować zabezpieczenie czerpni i wyrzutni na dachu przed opadami deszczu i śniegu (odpowiedni dobór rozwiązania).

- Zaprojektować w sanitariatach - wentylatory wyciągające w wersji cichobieżnej (we wszystkich sanitariatach znajdujących się na obiekcie), sprzężone z włącznikiem oświetlenia i wyposażone w wyłącznik czasowy.

- Zaprojektować wentylowane grawitacyjnie pomieszczenie magazynu gazów medycznych (nawiew górą, wywiew dołem).

- W projekcie uwzględnić armaturę sanitarną o podwyższonej trwałości, renomowanych producentów, min. 10 letnia gwarancja.

- W projekcie uwzględnić ceramikę łazienkowa, przybory toaletowe podwyższonej trwałości (w wykonaniu dla obiektów użyteczności publicznej) renomowanych producentów (wykaz urządzeń wraz z armaturą załączyć do części: Architektura i Instalacje sanitarne)

- Zaprojektować pomieszczenia klimatyzowane: pom. operacyjne, pokój oczekiwań, kuchnia i serwerownia na parterze, pomieszczenia biurowe na 1 piętrze.

Sieci i instalacje elektryczne:

- Zaprojektować umieszczenie agregatu prądotwórczego poza budynkiem – rozdzielnia elektryczna w pomieszczeniu przy wejściu do budynku.

- Zaprojektować kanalizację teletechniczną do budynku i na terenie bazy.

- Zaprojektować mocowanie opraw oświetleniowych (oświetlenie placu przedhangarowego) na attyce na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo umocowanej w betonie attyki.

- Zaprojektować blokadę możliwości uruchomienia platformy do czasu pełnego otwarcia bramy hangarowej, blokada mechaniczna lub elektryczna + sygnalizacja wizualna i dźwiękowa mocowana na słupie konstrukcji wsporczej dachu.

- Zaprojektować oświetlenie wiatrowskazu wewnątrz rękawa pojedynczą lampą LED.

- Zaprojektować oświetlenie zewnętrzne LED.

- Wszelkie przewody prowadzone na zewnątrz np. izolacja zimnochronna przewodów freonowych na zewnątrz budynku (dach) zaprojektować z zabezpieczeniem w sposób trwały – np. obudowy systemowe z blachy aluminiowej lub inne odporne na UV.

- Wszystkie materiały stosowane na zewnątrz oraz elementy instalacji zewnętrznych zaprojektować np. rury osłonowe, puszki przyłączeniowe, obudowy urządzeń odporne na UV.

- Zaprojektować w hangarze zestaw gniazd przeznaczonych do zasilania wózków rozruchowych, zabezpieczonych zabezpieczeniem przetężeniowym o charakterystyce D/63A oraz różnicowo-prądowym 50A/300mA.

- Zaprojektować przy miejscu postojowym śmigłowca (TLOF) zestaw gniazd z IP 67, przeznaczonych do zasilania wózków rozruchowych, zabezpieczonych zabezpieczeniem przetężeniowym o charakterystyce D/63A oraz różnicowo-prądowym 50A/300mA.

- Zaprojektować zabezpieczenia nadprądowe dla obwodów urządzenia rozruchowego zabezpieczone w rozdzielni wyłącznikiem przetężeniowym o charakterystyce D/63A.

- Zaprojektować dodatkowe uziemienie w hangarze do podłączenia uziemienia śmigłowca.

- Zaprojektować wyłącznik główny prądu przed rozdzielnią – przewidzieć wył. główny przy wejściu kabla zasilającego do rozdzielni.

- Zaprojektować w rozdzielni głównej wyłącznik prądu dla próbnego włączenia agregatu prądotwórczego.

- Przewody elektryczne i teletechniczne zaprojektować prowadzenie z dachu bezpośrednio na korytka kablowe przepustami z rezerwą miejsca (dla ewentualnych nowych instalacji)

- Zaprojektować ogrzewanie ”progu” pod bramą hangarową w miejscu łączenia z gumą dociskową bramy.

- Zaprojektować otwieranie bramy hangaru z pomieszczenia operacyjnego.

- Zaprojektować instalację wizualną i dźwiękową otwierania i zamykania bramy hangaru – montaż na pierwszym słupie konstrukcyjnym podtrzymującym belkę żelbetową.

- Zaprojektować zdalne sterowanie (radiowe) ze śmigłowca włączaniem świateł pozycyjnych zewnętrznych FATO / TLOF, z określoną intensywnością  - 10, 30, 100 %.

- Zaprojektować oświetlenie przeszkodowe włączane czujnikiem zmierzchowym, który powinien współpracować z zegarem astronomicznym, oraz dodatkowo włączanie ręcznie.

- Zaprojektować oświetlenie korytarzy LED, uruchamiania oświetlenia czujkami ruchu + styczniki.

- Zaprojektować korytka kablowe w hangarze powyżej płaszczyzny łopat śmigłowca, korytka zakryte.

- Zaprojektować sterowanie siłownika klapy wentylacyjnej sprzężonej z centralką pogodową  zaprojektować w sposób, który nie zakłóci pracy urządzeń radiowych.

Roboty ziemne, drogowe oraz place betonowe:

- Zaprojektować wykonanie terenów zielonych zaprojektować z wykorzystaniem trawy z rolki (wysiew się nie sprawdza) – w pasie o szerokości min. 10 m z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z lokalizacji FATO i TLOFU na działce lub w odpowiedniej szerokości pasie powstałym w trakcie prac ziemnych związanych z budową FATO i TLOF.

- Łączenie krawężników przy drogach dojazdowych (zakręty, wnęki, zatoczki) zaprojektować jako łuk.

- Zaprojektować rozwiązanie systemowe dylatacji płyt betonowych – technologia, materiały – zaprojektować rozwiązania systemowe z zastosowaniem materiałów np. SIKA, MAPEI, SCHOMBURG, AGFA, głębokość szczeliny dylatacyjnej 40 mm (do zbrojenia) nacięcie tarczą 4 mm, szerokość szczeliny dylatacyjnej 8-10-12 mm na głębokości do 20 mm od poziomu powierzchni pl. betonowego, utkanie sznurem poliuretanowym o przekroju 12–14 mm,  impregnacja PRIMEREM, wypełnienie szczeliny. Szczeliny wykonać dokładnie w miejscach zaznaczonych przez projektanta. – może: Zaprojektować miejsca dylatacji. Zaprojektować materiał odporny na wszelkiego rodzaju paliwa, w tym lotnicze.

- Ściany rampy zaprojektować jako monolityczne z betonu architektonicznego.

- Ująć w projekcie PZT wykonanie namalowań kierunkowych, oznaczeń BHP wokół szyn jezdnych, rampy, oznakowań miejsc postoju TLOF na placu przedhangarowym, oraz namalowań w hangarze (wg pkt. 8.4) farbami typu LINEAR HS.

- Zaprojektować ergonomiczną skrzynkę elektryczną z łatwym dostępem, w ścianie rampy – wydłużenie otworu na wysokości 5 cm nad poziomem pl. betonowego – nakrycie blacha ryflowana ocynkowana 8 mm z kapinosem 20 mm.

Instalacje niskoprądowa:

- Zaprojektować wejście na teren bazy, furtka, brama. Umożliwienie wejścia/wjazdu na teren bazy pracownikom LPR – karty kontroli dostępu (przepustki).

- Zaprojektować odizolowanie części operacyjnej, ograniczenie dostępu do tej części bazy przez innych, nieuprawnionych pracowników LPR (jak w pkt 1) – strefa dostępna jedynie dla zespołu.

- Zaprojektować mocowanie kamer stabilne i estetyczne.

- Zaprojektować sieć WI-FI dostępną w całym obiekcie.

- Zaprojektować instalację RTV w całym obiekcie – części socjalno-technicznej.

- Zaprojektować  czytniki na wejściu głównym i wejściu od strony płyty rozbrajające system alarmowy (zintegrowane z systemem).

SIEĆ KOMPUTEROWA:

  - całość zaprojektowanej instalacji w kategorii 6e, systemowo, od patchcordów wpiętych w gniazda, do paneli krosowniczych w szafie serwerowej i patchcordów w niewpiętych, włącznie z listwami i gniazdami. Gwarancja 25 lat, reasekurowana przez producenta rozwiązania, z certyfikatami.

  - ilości gniazd powinny wynikać z kart pomieszczeń (po uzgodnieniu z IT)

  - jako pojedynczy punkt sieciowy uważa się 2 gniazda RJ45 i 2 gniazda 230 V komputerowe (z kluczem mechanicznym, który musi zostać dostarczony)

  - na korytarzach obu kondygnacji należy zapewnić miejsce do instalacji po 1 punkcie dostępowym sieci bezprzewodowej na każde skrzydło budynku. dodatkowo: 1 miejsce instalacji (punkt sieciowy) pod sufitem hangaru (może być na ścianie dzielącej hangar od cz. socjalnej), 1 na ścianie zewnętrznej przy bramie hangarowej, nad wejściem do budynku (wys. min 3 – 4 m). punkt dostępowy zewnętrzny zabezpieczony w wodoodpornej skrzynce z antenami za zewnątrz niego, zasięg powinien obejmować całą płytę przedhangarową, 1 punkt nad drzwiami serwerowi

  - wszystkie punkty dostępowe WiFi zasilane poprzez PoE, dopuszczalne zastosowanie power-injectorów w serwerowni (potrzeba ustalić czy my kupimy sami sprzęt sieciowy, czy będzie dostarczony wraz z instalacją, wg naszych wytycznych)

  - zabezpieczony dedykowany przepust z serwerowni bezpośrednio na dach, wyłącznie dla celów IT, o średnicy 80 mm

  - żadne przepusty na niskie prądy (LAN, SSWiN, KD, urządzenie do odczytywania kart dostępu do dystrybutora paliw) prowadzone w posadzce nie mogą zakręcać pod kątem 90 stopni, należy je realizować podwójnym skrętem 2 x 45

  - przełącznik sieciowy min 24 porty np. z serii Cisco WS-C3750 (szczegóły do uzgodnienia z IT)

  - szafa serwerowa – mobilna (na kółkach) 42U (wym.: 800 x 1000 mm),  z przeszklonymi drzwiami i otwieranymi bokami, z organizerami bocznymi i czterema wentylatorami sufitowymi.

KAMERY:

- min 13 kamer (minimum po 2 kamery na każdym rogu budynku, ostateczna ilość do ustalenia z Zamawiającym) ze stosownym doświetleniem IR jeśli to uzasadnione, w tym 2 wewnętrzne. Kamery zewnętrzne w obudowach wodoszczelnych, z ogrzewaniem, wszystkie połączenia logiczne poprzez sieć IP, zalecane modele kamer z zasilaniem PoE, obiektywy staloogniskowe, min 4 Mpix; kamery wewnętrzne 'kopułkowe/DOME', obiektywy szerokokątne (minimum 90 stopni) zmiennoogniskowe 3,6-9 mm z regulacją przez operatora rejestratora, 3 kamery zewnętrzne (obserwująca miejsce postoju śmigłowca, obserwująca miejsce tankowania, obserwująca bramę wjazdową) z obiektywami o mniejszym kącie i większej ogniskowej, pozwalające na elektroniczną regulację zoom-u przez operatora - odległość

- rejestrator 16 kanałowy, zainstalowany w szafie serwerowej w serwerowni, firmy BCS np BCS-NVR16042M-P PoE (ze względu na kompatybilność z posiadanym zintegrowanym systemem kamer), połączony poprzez sieć komputerową z oprogramowaniem Smart PSS w Centrali LPR, pozwalający na podłączenie 2 monitorów, wyposażony w min 2 dyski hdd sata o pojemności łącznie 8TB, rejestracja obrazu na lokalnych dyskach w rejestratorach. minimalny okres przechowywania danych ze wszystkich kamer łącznie - 30 dni, wg zasady rejestracji tylko zdarzeń, a nie w trybie ciągłym, mysz do obsługi wyprowadzona do pomieszczenia operacyjnego w okolicy 1-szego monitora

- do rejestratora podłączyć 2 monitory min 24" pozwalające wyświetlać inne zawartości na każdym z nich, jeden w pokoju operacyjnym (VGA), drugi w pomieszczeniu wypoczynkowym (HDMI)

- kamery na zewnątrz budynku, powinny widzieć podejścia do ścian i ściany, bramę hangaru, płytę przedhangarowa oraz miejsce tankowania, wjazd na teren (bramę)

- kamery wewnętrzne powinny pozwalać na dobry podgląd tego co dzieje się w hangarze (instalacja kamer kopułkowych po przekątnej pomieszczenia,  pod sufitem hangaru)

KONTROLA DOSTEPU (SKD):

- Czytniki kontroli dostępu firmy Roger (tej samej co centralka alarmowa) w technologii MIFARE, kompatybilnym z posiadanymi rozwiązaniami (nie należy dostarczać kart). System połączony po sieci IP z centralą Zamawiającego. Czytniki powinny być podłączone bezpośrednio w dodatkowy kontroler przejścia, będący elementem SSWiN

- W system kontroli dostępu powinna być włączona też stacja paliw przy płycie przedhangarowej (urządzenie do odczytywania kart dostępu do dystrybutora paliw) umożliwiając, w uzgodnieniu z producentem stacji, identyfikację tankującego i śmigłowca za pomocą posiadanych w LPR kart magnetycznych w systemie MIFARE.

1) dwa czytniki lewostronne na bramie wjazdowej
2) czytniki jednostronne z klawiaturami, zewnętrzne przy wejściu głównym i wejściu od strony płyty rozbrajające system alarmowy (zintegrowane z systemem)
3) czytnik bez klawiatury na wejściu do pomieszczenia oczekiwań od strony wejścia głównego

Główny kontroler zainstalowany w pomieszczeniu serwerowni.
WYMAGANIA - klamka typu gałka, samozamykacz
UWAGA! czytnik funkcji kontroli czasu pracy przy pokoju operacyjnym 
4) kontrola dostępu do pomieszczenia serwerowni 
5) Wi-Fi w całej bazie, w każdym pokoju
6) czujki na oknach muszą umożliwiać uchylno-rozwierność okien

SSWIN:

- System firmy Satel, kompatybilny z posiadanymi rozwiązaniami. W każdym otwieranym i uchylnym oknie kontaktron, każde pomieszczenie wyposażone w czujkę ruchu PIR, umieszczoną nad drzwiami. Serwerownia i pomieszczenia z oknami od strony południowej - czujki dualne (PIR i MV), wejście na dach z kontaktronem lub poziomą kurtyną IR, klawiatury szyfrujące przy głównym wejściu i przy wejściu od strony płyty.

- Brama hangarowa z kontaktronem, drzwi w bramie z kontaktronem, na hangarze odpowiednia ilość czujek aby objąć zasięgiem całe pomieszczenie.

- SSWIN zintegrowany z kontrolą dostępu i połączony z centralą zamawiającego (należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie do zarządzania centralnego) - za pomocą karty SKD można uzbroić  i rozbroić sswin. Uprawnienia dla użytkowników zależne od stref, konfiguracja sswin możliwą za pomocą oprogramowania w centrali. Należy dostarczyć odpowiednie moduły do połączenia z siecią IP zamawiającego.

WYTYCZNE DO PROJEKTU W ZAKRESIE PROJEKTU STREFY KOŃCOWEGO PODEJŚCIA I STARTU ŚMIGŁOWCA  - FATO

FATO ma postać wyznaczonej w terenie, utwardzonej, opaski w kształcie kwadratu o boku  długości 25 m  - zgodnie z zapisami Aneksu 14 tom II ICAO i załącznikiem nr. 1.11.

Na zewnątrz opaski jest wyznaczona tzw. Safety Area – pas terenu wolny od wszelkich przeszkód o szerokości nie mniejszej niż 3,1 m z każdej strony.

FATO ma być oznakowane zgodnie z zapisami Aneksu 14 tom II ICAO (pkt. 5.2.6.9 – 5.2.6.11)

Oświetlenie FATO zgodne z zapisami Aneksu 14 tom II ICAO (pkt. 5.3.7)

Wewnątrz kwadratowej opaski FATO znajduje się oznaczenie i oświetlenie punktu celowania zgodne z zapisami Aneksu 14 tom II ICAO (pkt. 5.2.8, pkt. 5.3.8)

Wnętrze trójkąta wypełnione jest nawierzchnią utwardzoną z namalowaną białą literą H (znak identyfikacyjny lotniska dla śmigłowców) zgodną z Aneksem 14 Tom II ICAO (pkt. 5.2.2)

W głównej osi podejścia do lądowania znajduje się system świateł podejścia zgodny z zapisami Aneksu 14 tom II ICAO (pkt. 5.3.3) bez systemu świateł dodatkowych

Projekt FATO musi uwzględniać możliwość rozbudowy o dodatkowe systemy oświetlenia nawigacyjnego, to jest powinien przewidzieć miejsce w rozdzielnicy na podłączenie dodatkowych obwodów oraz uwzględniać przepusty pod dodatkową  instalację.

Przyjęte kierunki podejścia i startu zbliżone do 67/247 stopni. Płaszczyzny ograniczające muszą zostać wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. 2003 nr 130 poz. 1192) w zakresie powierzchni podejść nieprzyrządowych dla śmigłowca operującego w 1 klasie osiągowej dla operacji nocnych (załącznik nr 10 Rozporządzenia).

Dla płaszczyzny ograniczającej bocznej przyjmuje się nachylenie: 1:2

Rzędną terenu pod strefą FATO należy zaprojektować tak, aby znajdowała się na tym samym poziomie jak rzędna płyty przedhangarowej i miejsc postojowych TLOF lub do maksymalnie 1 m powyżej tego poziomu. Poprzeczny spadek drogi kołowania śmigłowca w powietrzu pomiędzy FATO, a którymkolwiek stanowiskiem postojowym nie może przekraczać 10%, a spadek podłużny nie może przekraczać 7%.

Wewnątrz kwadratowej opaski FATO oraz w pasie ok. 10 m wokół krawędzi nawierzchni utwardzonych FATO a także TLOF należy zastosować trawę z rolki.

Śmigłowiec obliczeniowy – EC135 P3, dla którego D=12,26m , średnica wirnika 10,4m.

Wewnątrz kwadratowej opaski FATO oraz w pasie ok. 10 m wokół krawędzi nawierzchni utwardzonych FATO a także TLOF należy zastosować trawę z rolki.

WYTYCZNE DO PROJEKTU W ZAKRESIE STACJI PALIW

Projektuje się budowę stacji paliw dostosowanej do przechowywania i wydawania paliwa lotniczego typu JET A-1, służącej do tankowania/roztankowania śmigłowca ratowniczego stacjonującego w bazie.

Stacja paliw składać się będzie z:

- podziemnego zbiornika paliwa, jednokomorowego, dwupłaszczowego o pojemności 30,0 m3 przeznaczonego do przechowywania paliwa lotniczego (zbiornik magazynowy)

- agregatu paliwowego (dystrybutora) przeznaczonego do tankowania/roztankowania śmigłowców

- urządzenia do odczytu kart chipowych, przeznaczonego do logowania pilota / śmigłowca za pomocą kart chipowych, celem wykonania operacji tankowania śmigłowca

- podziemnego zbiornika paliwa, jednokomorowego, dwupłaszczowego o pojemności 2,0 m3 przeznaczonego do przechowywania odpadów paliwa lotniczego (zbiornik na odpady)

- stanowiska zlewowego do zbiorników.

Zakłada się, że cysterna z paliwem o całkowitej masie pojazdu/zespołu pojazdów 45 ton będzie wjeżdżać na płytę przedhangarową lub drogę wewnętrzną i stąd będzie uzupełniany zbiornik na paliwo. Należy wziąć pod uwagę możliwości manewru ciągnika siodłowego z naczepą cysterną i zaprojektować odpowiednie promienie skrętu oraz drogi do zawracania pojazdem jak również dostosować płytę do takiego obciążenia.

Plac przy agregacie paliwowym (dystrybutorze) oraz plac płyty postojowej projektuje się jako szczelny, z betonu szczelnego. Wody opadowe z wyżej wymienionych placów będą odprowadzone do układu kanalizacji deszczowej poprzez układ osadnika i separatora koalescencyjnego.

Bieżące próbki paliwa JET A-1 w ilości do 50 l będą przechowywane w wentylowanej szafie, znajdującej się w hangarze. Szafa będzie podłączona do instalacji wyciągowej z wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym. Próbki paliwa będą przechowywane w szklanych pojemnikach o poj. 1 l lub w plastikowych kanistrach o poj. 5 l lub 10 l.

WYMAGANIA ODNOŚNIE STACJA PALIW

ZBIORNIK NA PALIWO LOTNICZE JET A-1 ORAZ ARMATURA

Przyjmowanie paliwa do zbiornika (magazynowego) z cysterny:

Dostawy paliwa JET A1  będą realizowane cysternami samochodowymi. Rozładunek paliwa do zbiornika paliwowego (magazynowego) będzie odbywał się z wykorzystaniem agregatu cysterny samochodowej lub grawitacyjnie. Zbiornik paliwowy będzie wyposażony w system hermetyzacji rozładunku cysterny samochodowej. W tym celu stanowisko zlewowe, oprócz złącza do zlewu paliwa będzie posiadać specjalne złącza przyłączeniowe umożliwiające połączenie odpowiednich przestrzeni gazowych cysterny samochodowej i zbiornika. Złącze zlewowe i złącze poboru będą oznakowane kolorami. Oznakowane będzie również złącze odbioru oparów.

Magazynowanie paliwa:

- Paliwo JET-A1 będzie magazynowane w zbiorniku bezciśnieniowym, podziemnym, jednokomorowym, o poj. 30 m3 i  o konstrukcji stalowej 2-płaszczowej, z  ciągłą,  detekcją  przecieku przestrzeni międzypłaszczowej – przestrzeń sucha monitorowana na obecność węglowodorów ciekłych i gazowych systemem kontrolno-pomiarowym.

- Zbiornik z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką poliuretanową oraz zabezpieczeniem wewnętrznym - emalią przewodzącą odporną na działanie paliwa lotniczego.

- Zbiornik paliwa lotniczego posiada pełną hermetyzację poprzez zastosowanie tzw. Wahadła gazowego (Stage I VRS) przetłaczającego opary paliwa ze zbiornika do cysterny w czasie spustu paliwa do zbiornika.

- Króciec oddechowy jest zaopatrzony w bezpiecznik ogniowy (przerywacz płomienia dwustronnego działania) i jest zakończony zaworem oddechowym nadciśnieniowo-podciśnieniowym.

- Króciec odbioru oparów (przy studzience zlewowej) jest wyposażony w zawór samozamykający i bezpiecznik ogniowy (przerywacz płomienia dwustronnego działania).

- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem nad- i podciśnienia stanowi zawór oddechowy wyprowadzony na 4,0 m ponad otaczający teren. Przed przedostaniem się płomienia do strefy gazowej chroni bezpiecznik ogniowy. Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez mechaniczny zawór blokujący nalew przy osiągnięciu ok. 95% napełnienia.

- Zbiornik zostanie zabezpieczony ochroną katodową (jeżeli taka będzie taka potrzeba).

- Konstrukcja zbiornika będzie posiadać w części dennej osadnik zanieczyszczeń a sam zbiornik zostanie posadowiony ze spadkiem 1% w kierunku tego osadnika.

- W studzience nazbiornikowej zainstalowane będą pompy samozasysające:

-  pompa do tankowania z zanurzonym w zbiorniku króćcem ssawnym, pompa o wydajności 250 dm3/min z możliwością zmniejszenia wydajności do poziomu ok.  100 dm3/min .

-  pompa do poboru zanieczyszczonego paliwa z najniższego punktu zbiornika, kierującej ciecz do króćca poboru próbek znajdującego się w studzience zlewowej rurociągiem podziemnym., pompa o wydajności 40 dm3/min.

Pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex).

- Studzienki nazbiornikowe natrawnikowe zbiornika wyposażone w pokrywy stalowe ocynkowane, zabezpieczone dodatkowo farbą antykorozyjną, sposób otwierania pokryw – ograniczenia: otwarcie + blokada. Studzienki wraz z pokrywami powinny wystawać ponad powierzchnię terenu  ok. 15-20 cm, celem zabezpieczenia przed przedostaniem się wody do środka studzienek. Zapewnione odprowadzenie ścieków po obu stronach studzienek do separatora koalescencyjnego.

- Luźne kable elektryczne w studniach nazbiornikowych zabezpieczone osłoną typu peszel. Na wysokości włazu, rury przewodowe posiadać będą połączenia rozłączne (kołnierze).

System kontrolo-pomiarowy zbiornika paliwa:

- Przewidziany  w  projekcie  system  kontrolno – pomiarowy za pomocą sondy elektronicznej  i czujnika szczelności przestrzeni międzypłaszczowej dokonuje ciągłego monitoringu obejmującego : bilans objętości paliwa w temperaturze rzeczywistej, referencyjnej 15 0C oraz zawodnienia, zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika podczas realizacji dostawy paliwa do zbiornika, elektroniczną rejestrację dostaw, możliwość wydrukowania w/wym. danych.

- Sonda pomiarowa ustawiona na max. stan 95% pojemności zbiornika.

- Detekcja szczelności zbiornika dwupłaszczowego jest realizowana za pomocą czujnika ciekłych i gazowych węglowodorów  sygnalizującego ich wyciek do „suchej” przestrzeni międzypłaszczowej.

- Centrala systemu wraz z wbudowaną drukarką znajdować się będzie w pomieszczeniu operacyjnym HEMS. W przypadku wystąpienia alarmu np. braku paliwa, rozszczelnienia się zbiornika itd. system natychmiast wyzwoli alarm dźwiękowy i świetlny oraz wyświetli rodzaj awarii.

Stanowisko zlewowe paliwa:

Zbiornik na paliwo JET A1 będzie napełniany z wykorzystaniem agregatu cysterny samochodowej lub grawitacyjnie poprzez zawór poboru umieszczony w studzience zlewowej. Studzienka zlewowa będzie umieszczona na wysepce (cokole) o wysokości w granicach 0,10 m- 0,15 m., o krawędziach wykończonych obrzeżem ze stali nierdzewnej, nawierzchni betonowej zatartej „na gładko”, niestwarzającej utrudnień przy swobodnym, bezkolizyjnym ruchu pojazdów samochodowych i statków powietrznych.

Studzienka będzie podzielona na dwie odrębne części – ścianą grodzeniową wykonaną z tego samego materiału co studzienka. Studzienka będzie wykonana ze stali nierdzewnej, zamykana, z dwiema osobnymi pokrywami typu „chlebak” (pokrywy będzie otwierana z wykorzystaniem siłowników; ograniczenie: otwarcie + blokada) i umieszczonymi na nich uchwytami. Dostęp do studzienki będzie zabezpieczony za pomocą kłódki i plomby plastikowej. W najniższym punkcie dna studzienki będzie zlokalizowany zawór umożliwiający odprowadzenie ewentualnie rozlanego paliwa.. Studzienkę uziemić.

Lewa część studzienki będzie obsługiwać zbiornik na odpady paliwa lotniczego JET A1 i będzie zawierać:

- Króciec zamknięty kamlokiem 3’’ do odpompowania zbiornika odpadów. Część ziemna rurociągu od zbiornika odpadów do studzienki wykonana jako jednolita (bez połączeń). Przejście do studzienki nadzbiornikowej (zbiornika odpadów) i do studzienki zlewowej zostaną zrealizowane poprzez przepusty systemowe (szczelne) producenta rurociągu.

- Króciec DN50 zamykany zaworem odcinającym, z zainstalowanym lejkiem do wlewania odpadów paliwa do zbiornika odpadów. Część ziemna rurociągu od zbiornika odpadów do studzienki wykonana jako jednolita (bez połączeń). Przejście do studzienki nadzbiornikowej (zbiornika odpadów) i do studzienki zlewowej zostaną zrealizowane poprzez przepusty systemowe (szczelne) producenta rurociągu.

Prawa część studzienki będzie obsługiwać zbiornik magazynowy paliwa lotniczego JET A1 i będzie zawierać:

- Króciec DN25 zamykany kamlokiem, umożliwiający pobór próbek paliwa i jednocześnie wypompowania z osadnika zbiornika zanieczyszczonego (zawodnionego) paliwa. Część ziemna rurociągu od zbiornika magazynowego do studzienki zlewowej wykonana jako jednolita (bez połączeń). Przejście do studzienki nadzbiornikowej (zbiornika magazynowego) i do studzienki zlewowej zostaną zrealizowane poprzez przepusty systemowe producenta rurociągu. Końcówka do poboru próbki paliwa kompatybilna z zastosowanym kamlokiem, zakończona wężem gumowym, dedykowanum do paliwa JET A-1 o dł 50 cm.

- Króciec DN80 zamykany kamlokiem umożliwiający spust grawitacyjny paliwa z cysterny samochodowej do zbiornika magazynowego. Część ziemna rurociągu od zbiornika do studzienki wykonana jako jednolita (bez połączeń). Przejście do studzienki nadzbiornikowej (zbiornika magazynowego) i do studzienki zlewowej zostaną zrealizowane poprzez przepusty systemowe producenta rurociągu

- Króciec odbioru oparów zakończony adapterem VRS 3” typu OPW 1611AVL, z zainstalowanym na zewnątrz przerywaczem płomienia

- Wyłącznik pompy odsysania zanieczyszczonego paliwa.

Trwałe i wyraźne oznakowanie króćców z opisami złączy.

Wydawanie paliwa ze zbiornika paliwa (magazynowego):

Wydawanie paliwa ze zbiornika magazynowego odbywać się będzie przy użyciu agregatu paliwowego (dystrybutora) dedykowanego do paliwa lotniczego JET A1.

Operacje tankowania paliwa będą wykonywane z wykorzystaniem urządzenia do odczytywania kart chipowych (zwane tankomatem). Tankowanie będzie możliwe dopiero po dokonaniu identyfikacji przez urządzenie karty dostępowej pilota i karty dostępowej statku powietrznego. System będzie posiadał również możliwość wykonywania operacji tankowania paliwa bez konieczności identyfikacji kart dostępu (np. w przypadku prac serwisowych). Po zatankowaniu statku powietrznego urządzenie do odczytywania kart dostępowych połączone z systemem zarządzania pomiarem ilości paliwa (sonda pomiarowa) zarejestrują wykonaną operację, która następnie zostanie zapisana w systemie komputerowym. Centrala systemu kontrolno-pomiarowego paliwa znajdować się będzie w pomieszczeniu operacyjnym HEMS.

## Przyjmowanie paliwa do zbiornika paliwa (roztankowanie statku powietrznego):

Roztankowanie statku powietrznego odbywać się będzie przy użyciu oddzielnej pompy paliwowej umiejscowionej w agregacie paliwowym (dystrybutorze). Kontrola ilości przyjmowanego paliwa będzie miała miejsce za pomocą systemu kontrolno-pomiarowego zbiornika.

AGREGAT PALIWOWY (DYSTRYBUTOR)

Tankowanie

- Układ instalacyjny dystrybutora wykonany w szczelnej obudowie z blachy nierdzewnej z możliwością demontażu ścianek (dwie ścianki boczne oraz ścianka tylna będę blokowane od wewnątrz).

- Wysokość dystrybutora z cokołem nie może przekraczać 130 cm.

- Dystrybutor będzie wyposażony w tacę ociekową nierdzewną, wyprofilowaną, umożliwiającą odprowadzenie rozlanego paliwa do separatora koalescencyjnego.

- Obudowa będzie zamykana poprzez roletę, umieszczoną w przedniej części. Roleta będzie mogła być zamykana na kluczyk. Będzie istniała możliwość założenia plomby/kłódki.

- Obudowa zostanie wyposażona w wewnętrzne oświetlenie z wyłącznikiem w wykonaniu Ex.

- Tankowanie i roztankowanie śmigłowca tym samym wężem paliwowym spełniającym normę EN-ISO 1825 o średnicy DN 25 mm i długości min. 30 m.

- Przełączanie tankowanie – roztankowanie - zaworem trójdrożnym, sterowanym ręcznie.

- Dystrybutor wyposażony w zwijadło mechaniczne o napędzie elektrycznym w wykonaniu Ex typu bezobsługowego. Rolki „układające” wąż na bęben zwijadła w postaci zamkniętej konstrukcji (2 x bok, 2 x dół), zamontowane w taki sposób, aby uniemożliwić kontakt węża z elementami dystrybutora. Zwijadło powinno posiadać zabezpieczenie hamujące i wyłączające w przypadku nadmiernego oporu.

- Końcówka węża powinna być wyposażona w złącze obrotowe i szybkozłącze bezwyciekowe do wymiennych końcówek tankujących: pistoletu wydawczego bez możliwości blokowania dźwigni nalewu ( typ „deadman” ), oraz złącza od roztankowania.

- Pistoletowy zawór wydawczy wyposażony dodatkowo w linkę uziemiającą, zakończoną szczypcami oraz gumowe zabezpieczenie ochronne wylewki.

- Tankowanie  z wydajnością max. 250 dm3/min, z możliwością zmniejszenia do 100 dm3/min. Możliwość regulacji wydatku zaworem umieszczonym w szafie dystrybutora. Pompa samozasysająca będzie się znajdować w studzience nazbiornikowej zbiornika paliwa.

- Podłączenie uziemienia do śmigłowca podczas tankowania i roztankowania w postaci linki zakończonej szczypcami. Linka będzie umieszczona na zwijadle półmechanicznym w widocznym miejscu dystrybutora. Długość linki dostosowana do długości węża DN25.

- Układ pomiarowy zostanie wyposażony w przepływomierz mechaniczny zgodny z MID z preselekcją (nastawnikiem dawki), odgaźnik, zespół filtrów koalescencyjno-separacyjnych do usuwania wody oraz cząstek stałych.

- Filtry kalescencyjno-separacyjne dostosowane do użycia wkładów filtracyjnych różnych producentów spełniających wymóg normy EI 1581 5 edycji z gwarancją eksploatacyjną wynoszącą co najmniej 2 lata, pracujące na strumieniu objętości min. 250 dm3/min. Zespół filtrów koalescencyjno-separacyjnych powinien być wyposażony w różnicowy, manometryczny wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę jego sprawności (zanieczyszczenia, zawodnienia). Obudowa filtra  będzie wyposażona w łatwo dostępny zawór pobierczy w najniższym punkcie  do ściągania  zanieczyszczonego paliwa (odstoju paliwa), zakończony wężem gumowym, dedykowanym do paliwa JET A-1,

- Wewnątrz dystrybutora zostanie umieszczona pompa dozująca membranowa wraz z dozownikiem do dozowania dodatku antykrystalicznego (wg MIL-DLT-85470B). Dozowanie dodatku w stałej ilości w regulowanym zakresie od 500 do 2500 ppm. Ilość dozowanego dodatku będzie proporcjonalna do przepływającego paliwa. Dozownik zostanie zamontowany za filtrem. Dodatkowo zostanie zamontowany zbiornik dodatku antykrystalicznego o pojemności 20 dm3 ze wskaźnikiem poziomu.

- Uchwyt na pistoletowy zawór wydawczy zamontowany na zewnątrz szafy dystrybutora.

- Schemat układu dystrybucyjnego trwały, umieszczony w szafie w widocznym miejscu.

- Dystrybutor powinien posiadać dopuszczenie do pracy w strefie zagrożenia wybuchem z cechą EEx II2G.

- Dystrybutor montować na cokole o wysokości w granicach 0,10-0,15 m. Obrzeże cokołu obłe, krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej.

- Nawierzchnię cokołu i przy cokole  na którym będzie montowany dystrybutor wykonać jako utwardzoną, szczelną i zmywalną, otoczoną z trzech stron obrzeżem betonowym. Zapewnić odbiór ścieków zanieczyszczonych produktami naftowymi z wanny odciekowej dystrybutora oraz z obszaru cokołu do separatora koalescencyjnego.

Roztankowanie :

- Roztankowanie z wykorzystaniem węża do tankowania DN25 i końcówki do roztankowywania, składającej się z węża DN19 (min. 50 cm), zaworu kulowego – regulującego wydajność roztankowania (0-40 l/min.) i zakończona końcówką kompatybilną ze złączem obrotowym i szybkozłączem bezwyciekowym zastosowanym na wężu paliwowym (DN25),

- W/wym. końcówka do roztankowania (DN19) wpinana będzie w miejsce pistoletu wydawczego i będzie wyposażona w linkę uziemiającą, zakończoną szczypcami.

- Sterowanie funkcją tankowania/roztankowania za pomocą zaworu trójdrożnego,

- Oddzielna pompa paliwowa samozasysająca dedykowana do roztankowania, umiejscowiona w obudowie dystrybutora, w wykonaniu Ex.

URZADZENIE DO ODCZYTYWANIA KART CHIPOWYCH (TANKOMAT):

- Urządzenie w wykonaniu wolnostojącym, powinien posiadać obudowę wykonaną z materiału nierdzewnego, odpornego na paliwa lotnicze, np. z aluminium lub stali nierdzewnej, niemalowanej.

- Urządzenie umieszczone na tym samym cokole, co agregat paliwowy (w jednej linii z żaluzją agregatu).  Odległość pomiędzy urządzeniem, a agregatem paliwowym max. 30 cm. Maksymalna wysokość urządzenie wraz z cokołem nie może przekraczać 130 cm od poziomu gruntu.

Urządzenie musi być wyposażone w :

- Czytelny, wandaloodporny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6”, czytelny zarówno w porze dziennej i nocnej.

- Pamięć umożliwiającą zapisanie min. 5000 transakcji i 1000 identyfikatorów.

- Urządzenia do wymiany (transmisji) danych z oprogramowaniem zainstalowanym w Centrali z wykorzystaniem sieci LAN lub GSM.

- Dodatkowe ogrzewanie zapewniające bezawaryjną pracę w temperaturze co najmniej od  -25 stopni do +55 C.

- Moduł zasilania awaryjnego, który w wyniku zaniku zasilania zakończy transakcję i bezpiecznie wyłączy system.

- Autonomiczną, dodatkową pamięć umożliwiającą gromadzenie kopii danych z tankowań z min. 30 dni. Wyklucza się wrażliwe na uszkodzenia dyski magnetyczne. Dane z kopii wykorzystywane będą do odtworzenia transakcji w przypadku ew. awarii pamięci podstawowej.

Automat musi umożliwiać :

- Współpracę z agregatem/dystrybutorem  do wydawania paliwa lotniczego JET A1.

- Pobieranie danych dotyczących poziomu paliwa w zbiornikach   wyposażonych w centralkę i sondę pomiarową np. Veeder-Root.

- Bezpośrednie wprowadzanie dostaw paliwa.

- Współpracę z oprogramowaniem zainstalowanym w Centrali, które umożliwia nadawanie uprawnień do tankowania i sporządzania raportów z tankowań na stacji.

- Wymianę danych pomiędzy stacją (Automatem) a centralą LPR odbywać się ma poprzez sieć LAN/WLAN po protokole TCP/IP z wykorzystaniem mechanizmu SFTP/SSH.

- Identyfikację i sprawdzenie uprawnień do pobrania paliwa przez statek powietrzny i pilota na podstawie kart dostępowych używanych przez pracowników LPR i identyfikatorów używanych do tankowania przez statki powietrzne. Czytnik identyfikatorów musi być kompatybilny z obecnie używanymi identyfikatorami w LPR.

- Sterowanie wydawaniem paliwa przez agregat-dystrybutor.

- Wybranie funkcji, które umożliwią w zależności od potrzeb, przestawienie dystrybutora-agregatu w tryb pracy umożliwiający tankowanie lub roztankowanie statku powietrznego.

- Rejestrację w pamięci, w plikach w formacie XML danych w zakresie obejmującym co najmniej: moment tankowania/roztankowania (dzień, godzina), dane identyfikujące statek powietrzny, pilota, ilość i rodzaj tankowanego/roztankowanego paliwa.

- Wprowadzenie limitów tankowania na poszczególne identyfikatory.

- Transmisję informacji o stopniu napełnienia zbiornika paliw do oprogramowania w Centrali.

- Odczyt z sond pomiarowych danych o stanie poziomu medium w zbiornikach poprzez przeglądarkę internetową automatu oraz na  ekranie automatu.

- Możliwość zadeklarowania minimalnego poziomu paliwa w zbiorniku magazynowym.

- Sygnalizowanie w oprogramowaniu w Centrali i na ekranie automatu informacji (ostrzeżenie) o obniżeniu poziomu paliwa poniżej ilości zadeklarowanej.

- Wyłączenie systemu przez upoważniony personel (ograniczony dostęp) i tankowanie sprzętu z pominięciem automatu (np. w przypadku jego awarii).

- Pobieranie paliwa z wykorzystaniem automatu przez upoważnionego pracownika na cele inne niż tankowanie pojazdu; pobrane paliwo powinno być wykazywane w raporcie z odniesieniem na w/wym. upoważnionego pracownika, z możliwością przyporządkowania mu określonego przeznaczenia np. próby techniczne, przeglądy, itp.

- Dostęp do danych ostatnich tankowań i parametrów technicznych zgromadzonych w pamięci automatu powinien być możliwy zdalnie, poprzez przeglądarkę internetową.

- Automatyczne przeprowadzenie zdalnych aktualizacji oprogramowania.

- Wyświetlenie na ekranie automatu odpowiedniego komunikatu (kod błędu) w przypadku wystąpienia awarii automatu.

Oprogramowanie do zarządzania automatem musi umożliwiać :

- Wprowadzanie statków powietrznych oraz pilotów i przypisywanie im identyfikatorów uprawniających do tankowania.

- Ustalanie limitów tankowanego paliwa dla poszczególnych statków powietrznych.

- Wymianę danych pomiędzy centralą, w której będzie zainstalowane oprogramowanie i podłączonym automatem.

- Zarządzanie automatyczną transmisją danych.

- Tworzenie listy tankowań.

- Eksport danych tankowań do plików.

- Wizualizację danych z sondy pomiarowej.

- Transfer danych przez FTP do zewnętrznych systemów.

- ZBIORNIK NA ODPADY PALIWA LOTNICZEGO JET A-1 (OSTOJE PALIWA)

- Magazynowanie odpadów paliwa:

- Odpady paliwa będą magazynowane w zbiorniku bezciśnieniowym, podziemnym, jednokomorowym, o poj. 2,0 m3 i  o konstrukcji stalowej 2-płaszczowej, z  ciągłą, detekcją  przecieku przestrzeni międzypłaszczowej – przestrzeń sucha monitorowana na obecność węglowodorów ciekłych i gazowych systemem kontrolno-pomiarowym.

- Zbiornik z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym powłoką poliuretanową oraz zabezpieczeniem wewnętrznym - emalią przewodzącą odporną na działanie paliwa lotniczego.

- Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem nad- i podciśnienia stanowi zawór oddechowy wyprowadzony na 4,0 m ponad otaczający teren. Przed przedostaniem się płomienia do strefy gazowej chroni bezpiecznik ogniowy. Zabezpieczenie przed przepełnieniem jest realizowane przez mechaniczny zawór blokujący nalew przy osiągnięciu ok. 95% napełnienia.

- Zbiornik zostanie zabezpieczony ochroną katodową (jeżeli taka będzie taka potrzeba).

- Studzienka nazbiornikowa natrawnikowa zbiornika wyposażona w pokrywę stalową ocynkowaną, zabezpieczoną dodatkowo farbą antykorozyjną, sposób otwierania pokrywy – ograniczenia: otwarcie + blokada. Studzienka wraz z pokrywam powinna wystawać ponad powierzchnię terenu  ok. 15-20 cm., celem zabezpieczenia przed przedostaniem się wody do wnętrza studzienki. Zapewnione odprowadzenie ścieków po obu stronach studzienki do separatora koalescencyjnego.

- Luźne kable elektryczne w studzience nazbiornikowej zabezpieczone osłoną typu peszel. Na wysokości włazu, rury przewodowe posiadać będą połączenia rozłączne (kołnierze),

- Właz rewizyjny zbiornika wyposażony w dodatkowe miejsce umożliwiające użycie węża do rozładunku zbiornika z wykorzystaniem przenośnej pompy elektrycznej (w sposób opisane w części „Rozładunek zbiornika „2 sposoby”)

- Przyjmownie odpadów paliwa do zbiornika

Spust grawitacyjny odpadów paliwa do zbiornika odpadów paliwa z wykorzystaniem dedykowanego do tego celu lejka.

Rozładunek zbiornika (2 sposoby):

- za pomocą rurociągu 3” ze złączem typu camlock, zaworem kulowym i przeziernikiem.

- rozładunek z wykorzystaniem przenośnej pompy elektrycznej (w wykonaniu Ex, 230V) do wypompowywania odpadów paliwa w przypadku braku możliwości odbioru odpadów paliwa z wykorzystaniem cysterny Wykonawcy. Pompa powinna posiadać: 2 węże, jeden sięgający do dna zbiornika (długość ok. 5 m) oraz drugi do napełniania beczek/paletopojemników (długość ok. 5 m),  przewód elektryczny o długości 25 m (lub przedłużacz), włącznik/wyłącznik, min. przepływ 20 l/min przy założeniu, że pompa będzie stosowana do wyciągania odpadów z dnia zbiornika podziemnego o poj. 2,0 m3.

Stanowisko zlewowe odpadów paliwa do zbiornika:

Opisane zostało w części opisującej stanowisko zlewowe zbiornika na paliwo .

System kontrolo-pomiarowy zbiornika na odpady:

Kontrola w zbiorniku na odpady prowadzona w podobny sposób, jak zostało to opisane w przypadku zbiornika na paliwo.

- Zbiornik na odpady

- Rurociągi zlewowe

- Rurociągi ssawne

- Rurociąg do poboru próbek

- Rurociągi oddechowe

- Maszty oddechowe

- Skrzynia zlewowa

- Dystrybutor paliw (agregat)

PUNKT PPOŻ

Stację paliw należy wyposażyć w następujące ilości sprzętu gaśniczego :

- 2 gaśnice przewoźne po 25 kg każda (umieszczone przy agregacie paliwowym);

- 2 gaśnice przenośne proszkowe po 6 kg każda;

- 3 koce gaśnicze;

Gaśnice przenośne i koce będą umieszczone w osłonie ze stali nierdzewnej ustawionej na nóżkach i posiadającej 3 ściany + zadaszenie. Wysokość osłony nie może przekraczać 100 cm. Punkt PPOŻ należy oznaczyć właściwymi znakami informacyjnymi.

DODATKOWE WYMAGANIA:

- Sondy pomiarowe zamontowane w zbiorniku na paliwo oraz zbiorniku na odpady paliwa podłączone do wspólnej centralki zlokalizowanej w pomieszczeniu operacyjnym HEMS,

- Zbiornik na paliwo oraz zbiornik na odpady paliwa podłączone pod dwa oddzielne maszty oddechowy, lokalizacja masztów musi uwzględniać ograniczenia wynikające z płaszczyzn podejścia

- Pobór próbek paliwa będzie realizowany :

- - ze zbiornika przez króciec w studzience zlewowej

- - przed i za filtrami paliwa za pomocą odrębnych króćców z zaworami kulowym

- - z pistoletowego zawory wydawczego z jego wylewki po uruchomieniu pompy wydawczej

- Agregat paliwowy (dystrybutor) oraz urządzenie do odczytu kart chipowych osadzone na jednym cokole o wysokości 0,10-0,15 m  (urządzenie w jednej linii z żaluzją agregatu). Obrzeża obłe, brzegi cokołu oznaczone w sposób trwały (stal nierdzewna); wysokość agregatu paliwowego oraz urządzenia wraz z cokołem nie może przekraczać 130 cm, odległość pomiędzy agregatem paliwowym, a urządzeniem do odczytu kart chipowych max 30 cm

- Stanowisko zlewowe do zbiornika paliwa  oraz zbiornika na odpady paliwa osadzone wspólnym cokole o wysokości 0,10-0,15 m; obrzeża obłe, brzegi cokołu oznaczone w sposób trwały (stal nierdzewna); dno studzienki (wanna ociekowa) wyprofilowana z możliwością odprowadzenia ścieków do separatora koalescencyjnego

- Zabezpieczenie pokryw studzienek nazbiornikowych za pomocą kłódek,

- Zabezpieczenie stanowiska zlewowego do zbiorników oraz żaluzji agregatu paliwowego za pomocą kłódek oraz plomb plastikowych

- Wyraźne oznakowanie zeznętrzne każdej studzienki nazbiornikowej (znakami ostrzegawczymi, informacyjnymi oraz nazwami, odpowiednio: „JET A-1”, „kod odpadu 13 07 03”)

- Wyraźne oznakowanie zewnętrzne stanowiska zlewowego, odpowiednio: „JET A-1”, „kod odpadu 13 07 03”

- Umieszczenie na klapach studzienki (od wewnątrz) stanowiska zlewowego schematów opisujących spust paliwa do zbiornika na paliwo oraz spust odpadów paliwa do zbiornika na odpady/opróżnianie zbiornika na odpady paliwa

- Trwałe i wyraźne oznakowanie króćców z opisami złączy

- Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być nowe oraz powinny być zgodne z normami PN/BN, musza także posiadać:

- certyfikaty jakości,

- atesty właściwe dla poszczególnych urządzeń,

- deklaracje zgodności,

- urządzenia stosowane do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny posiadać oznaczenia zawierające informacje istotne ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami,

- wszystkie węże (m.in. do tankowania - DN 25, końcówka do roztankowywania -  DN19, węża do ściągania odstojów itd.) powinny być dedykowane do stosowania z paliwem lotniczym oraz posiadać atesty potwierdzające ten fakt.

- Zastosowane elementy, które mają styczność z paliwem nie powinny być wykonane z  metali kolorowych (stopów miedzi, cynku, kadmu, ołowiu oraz ich stopów, dotyczy również materiałów z powłokami ocynkowymi).

DOKUMENTY:

- Zbiornik paliwowy

- zatwierdzenie typu GUM

- deklaracja zgodności CE

- wymagane atesty i dopuszczenia

- dokumentacja techniczna zbiornika

- świadectwa legalizacji zbiornika OUM

- protokół próby szczelności

- protokół pomiarów uziemień (oraz schemat punktów uziemiania)

- karta gwarancyjna

- decyzja UDT zezwalająca na eksploatację zbiornika

- instrukcja eksploatacji zbiornika

- paszport zbiornika

- System kontrolno-pomiarowy zbiornika paliwa/zbiornika na odpady

- dopuszczenie systemu przez GUM

- deklaracja zgodności CE

- wymagane atesty i dopuszczenia EX

- świadectwo wzorcowania  sond pomiarowych OUM lub równoważne

- protokół pomiarów uziemień i elektrycznych

- DTR w języku polskim

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi

- Instalacje technologiczne

- deklaracja zgodności CE

- wymagane atesty i dopuszczenia

- Agregat paliwowy (dystrybutor)

- zatwierdzenie typu GUM

- deklaracja zgodności CE

- wymagane atesty i dopuszczenia ( m.in. dla filtra paliwa, węża paliwowego)

- DTR w języku polskim

- świadectwo legalizacji OUM  lub równoważne

- protokół pomiarów uziemień (oraz schemat punktów uziemiania)

- karta gwarancyjna

- instrukcja obsługi dystrybutora, w tym: instrukcja obsługi filtra paliwa, licznika, przepływomierza, nastawnika dawki, pompy paliwowej, zwijadła, dozownika dodatku

- harmonogram prac serwisowych

- System dostępu

- instrukcja obsługi urządzenia do identyfikacji kart śmigłowca/pilota w języku polskim

- Harmonogram prac serwisowych koniecznych do wykonania w stacji paliw (przede wszystkim dotyczy dystrybutora i urządzenia do identyfikacji kart; należy opisać typ prac oraz częstotliwość wykonania)

- Wszystkie dostarczone instrukcje oraz harmonogram powinny być w języku polskim

SZKOLENIE

Konserwatora/rów z obsługi stacji paliw oraz wykonania prac serwisowych

Pilotów oraz z kierowców cystern z  obsługi stacji paliw

GWARANCJA

Na całą stacje paliw – 5 lat

OPIS TECHNOLOGICZNY STACJI PALIW POWINIEN ZAWIERAĆ M.IN.:

- Opis sposobu przyjęcia dostawy paliwa do zbiornika paliwa

- Opis sposobu magazynowania paliwa

- Opis sposobu dystrybucji paliwa (tankowania śmigłowca)

- Opis sposobu roztankowania śmigłowca z udziałem urządzeń stacji paliw

- Opis posadowienia zbiorników

- Opis sposobu napełniania zbiornika na odpady paliwa

- Opis sposoby opróżniania zbiornika na odpady paliwa

- Montaż dystrybutora, rurociągów

- Zabezpieczenie antykorozyjne

- Oznakowanie

- Warunki BHP. PPOŻ i ocena zagrożenia wybuchem (klasyfikację pożarową, strefy zagrożenia wybuchem, warunki obrony ppoż)

- Wytyczne co do projektów branżowych (budowlana, elektryczna, sanitarna)