Założenia do projektu

budowy budynku

Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

Warszawa, 30 października 2019 r.

W skład budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) wchodzić będą pomieszczenia:

- Centrum Technicznego (CT) Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM);

- Zespołu ds. Rozwoju SWD PRM;

- Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego;

- Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

- Baza hotelowa KCMRM;

- Garaż podziemny KCMRM;

- Inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania budynku KCMRM.

OGÓLNE WYMAGANIA DLA BUDYNKU KCMRM

- Wentylacja mechaniczna budynku nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

- Nieotwieralne okna.

- Centralna klimatyzacja dla całego budynku.

- Niezależna instalacja klimatyzacji dla serwerowni KCMRM wyposażona w system backup-u.

- Backup instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń CT SWD PRM.

- Ogrzewanie budynku w oparciu o pompę ciepła (opcjonalnie ogrzewanie budynku gazem ziemnym lub system klimatyzacyjno – wentylacyjny realizujący funkcję grzania i chłodzenia dla obiektu).

- Instalacja centralnego ogrzewania podłogowa (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych o niższych wymaganiach estetyczno – użytkowych (ogrzewanie grzejnikowe konwekcyjne)).

- Instalacja solarna do wspomagania podgrzewania c. w. u.

- Zasilanie budynku w energię elektryczną z dwóch linii kablowych.

- Nowa stacja transformatorowa wspólna dla wszystkich obiektów LPR położona poza terenem inwestycji budowy budynku KCMRM.

- Panele fotowoltaiczne wspierające bieżące zużycie prądu.

- Oświetlenie budynku wyłącznie w oparciu o źródła światła typu LED.

- Budowa zasilania rezerwowego w postaci agregatu prądotwórczego włączonego w zespół wolno stojących agregatów prądotwórczych zlokalizowanych we wspólnej obudowie np. typu pergola wraz z projektem zieleni na pergoli. Agregat prądotwórczy dla obwodów wymagających zasilania rezerwowego, wyposażony w odpowiedni sterownik przez który zostanie podłączony do już pracujących równolegle agregatów. Agregaty połączone równolegle mają pracować w synchronizacji.

- Centralny UPS dla obwodów wymagających zasilania gwarantowanego.

- Zabezpieczenie zjazdu do garażu przed napływem wód opadowych oraz zalewaniem podziemnej kondygnacji garażowej.

- Zintegrowany system dostępu do pomieszczeń oraz wind oparty o programowalne karty chipowe z możliwością nadawania przez administratora systemu różnego zakresu uprawnień (pracownika, gościa, pracownika obsługi itp.).

- Dwa dźwigi windowe – osobowy oraz osobowo-towarowy.

- Ogrodzenie budynku wraz z bramami wjazdowymi nawiązujące pod względem konstrukcji, kolorystyki i rozwiązań materiałowych do zaprojektowanego ogrodzenia dla prowadzonego w odrębnym procesie inwestycyjnym projektu rozbudowy i przebudowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) w obrębie tej samej działki.

- Oświetlenie zewnętrzne terenu oraz oświetlenie przeszkodowe.

- Mała architektura wokół budynku (w tym wiata śmietnikowa). Obiekty powinny nawiązywać wizualnie do stylu i bryły budynku głównego.

- Zadaszone i monitorowane miejsce na postój 10 szt. rowerów przy budynku KCMRM. Obiekt powinien nawiązywać wizualnie do stylu i bryły budynku głównego.

- Automatyczne nawadnianie terenów zielonych wokół budynku.

- Monitoring CCTV pomieszczeń i otoczenia budynku.

- Instalacja kablowa do bramek wejściowych do systemu kontroli dostępu oraz systemu antywłamaniowego.

- Rolety zewnętrzne w części szkoleniowej, Centrum Technicznego SWD PRM, Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz wszystkie sale konferencyjne (dające pełne zacienienie). Osłony zewnętrzne przed nadmiernym nasłonecznieniem od strony południowo-zachodniej. Osłony zewnętrzne powinny zostać zaprojektowane w sposób, który ochroni pomieszczenia przed przegrzewaniem w okresie letnim, eliminując lub ograniczając konieczność ich chłodzenia oraz skracając czas działania urządzeń chłodniczych, zimą natomiast umożliwi optymalne wykożystanie energii słonecznej do ogrzania pomieszczeń. Wybór rozwiązania w zakresie osłon stałych lub osłon ruchomych, sterowanych w zależności od intensywności nasłonecznienia powinien być poprzedzony analizą techniczno - ekonomiczną 
w ujęciu inwestycyjnym i eksploatacyjnym.

- System przywoławczy we wszystkich pomieszczeniach budynku KCMRM z możliwością przekazywania różnych komunikatów, odtwarzania dźwięków/muzyki, możliwość wskazywania poszczególnych części budynku w których będą przekazywane komunikaty, odtwarzane dźwięku/muzyki.

- Przy każdym pomieszczeniu wykorzystywanym do realizacji zadań KCMRM np. sale szkoleniowe pionowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania różnych treści.

- Wifi w całym budynku.

- Panele do sterowania oświetleniem i klimatyzacją w poszczególnych pomieszczeniach.

- W części ośrodka szkoleniowego wyświetlacze do podawania czasu rzeczywistego i czasu szkolenia.

- W drzwiach do sal szkoleniowych, w drzwiach do sal do debrifingu oraz w drzwiach do sal konferencyjnych – przeszklenie.

- Przy drzwiach do sal szkoleniowych, w drzwiach do sal do debrifingu oraz w drzwiach do sal konferencyjnych pionowe ekrany LED – konieczne doprowadzenie zasilania w energię elektryczną oraz sieć LAN.

- Instalacja kamer na potrzeby szkoleniowe umożliwiające odtworzenie w sali debriefingu przebiegu szkolenia.

- W części szkoleniowej farba na ścianach po których można pisać pisakiem sucho ścieralnym.

- Sieć LAN w pomieszczeniach ośrodka szkoleniowego w dużej liczbie zarówno w podłodze technicznej, sterówkach ale i w ścianach i w suficie (na potrzeby systemu audiowizualnego).

- System audio – video umożliwiający prowadzenie telekonferencji i wideokonferencji w salach konferencyjnych.

- System eliminacji dźwięków (analiza ewentualnego montażu ustrojów akustycznych, w pomieszczeniach szkoleniowych konstrukcje poprawiające akustykę) w salach szkoleniowych, serwerowni, sali Centrum Technicznego SWD PRM, sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, sali – rezerwowej oraz sterowniach przy salach szkoleniowych.

- W sali Centrum Techniczne SWD PRM, sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, sali – rezerwowej drzwi automatycznie otwierane, szklane (szkło bezpieczne odporne na napór tłumu) składające się z dwóch skrzydeł.

- W Sali Centrum Techniczne SWD PRM oraz Sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – klimatyzacja dostosowana do ilości wytworzonego ciepła (uwzględniająca zamontowane urządzenia i wyposażenie oraz ilość osób korzystających z pomieszczenia) oraz z funkcją bez przeciągowego nawiewu.

- Podłoga techniczna w salach szkoleniowych, serwerowni, sali Centrum Techniczne SWD PRM, sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, sali konferencyjnej nr 7 na poziomie 4.

- Podwójna liczba gniazd sieci LAN w pokojach CT SWD PRM.

- Duży ekran LED 60 cali w holu – szt. 2, w sali konsumpcyjnej – 1 szt.,  w salach szkoleniowych na poziomie „0” – po 1 szt. w każdej. Do każdego ekranu należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, sieć LAN, instalację antenową RTV + SAT.

SZCZEGÓŁOWY PLAN POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KCMRM

- POZIOM -1 Garaż podziemny KCMRM

W skład poziomu -1 wchodzą:

- garaż podziemny z minimum 27 miejscami postojowymi;

- pomieszczenia techniczne;

- szatnie dla Pracowników obsługi budynku;

4) stacje ładowania samochodów elektrycznych – naścienna instalacja punktów ładowania dla 5 stanowisk postojowych, z możliwością dodawania kolejnych punktów.

- POZIOM 0 – wejście główne oraz pomieszczenia towarzyszące KCMRM

W skład poziomu 0 wchodzą:

- wejście główne – wiatrołap;

- hol z poczekalnią;

- holl z miejscami do siedzenia – wygodne fotele z wysokim wezgłowiem, zgrupowane po 34 szt., przy każdym zgrupowaniu foteli stolik;

- recepcja;

- szatnia/przechowalnia bagażu – odrębne pomieszczenie, drzwi umożliwiające zamknięcia pomieszczenia;

- podręczny magazynek;

- bramki kontroli dostępu;

- aula/sala audiowizualna dla 50 osób z wyposażeniem audio – video (podwyższone warunki akustyczne);

- pokój obsługi auli/Sali audiowizualnej;

- pomieszczenie techniczne;

- sala konsumpcyjna duża na 50 osób – 1 szt.

- sala szkoleniowa – 2 szt.

- pomieszczenie na dostawę posiłków w ramach cateringu – wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku bez konieczności poruszania się po korytarzu bezpośrednio przylegającym do holu i poczekalni;

- pomieszczenie umożliwiające przechowanie i przygotowanie (podgrzewanie posiłków) posiłków do konsumpcji w ramach cateringu;

- zmywalnia naczyń;

- magazyn zasobów na potrzeby posiłków;

- wydzielone pomieszczenie na odpadki;

- pomieszczenie na przechowanie posiłku po dostawie;

- pomieszczenie dla obsługi cateringu;

- pokój biurowy na potrzeby Pracowników recepcji oraz obsługi infrastruktury całego budynku – możliwość obsługi infrastruktury całego budynku również z CT SWD PRM;

- 1 pomieszczenie biurowe;

- pokój dla psychologa;

- pokój ciszy kolorystyka dobrana do funkcji pomieszczenia;

- pomieszczenia dla obsługi technicznej budynku;

- magazyn z rampą umożliwiającą dostawy z zewnątrz oraz w bezpośrednim dostępie do windy bez konieczności poruszania się po korytarzu bezpośrednio przylegającym do holu i poczekalni;

- garaż dla samochodu ciężarowego (ładowność do 3,5 t) – garaż tuż przy magazynie z pkt 25;

- 2 pomieszczenia techniczne przy magazynie;

- toalety w liczbie niezbędnej dla poziomu 0;

- przebieralnia dla rowerzystów z natryskiem.

- POZIOM 1 Baza hotelowa na potrzeby Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego KCMRM

W skład poziomu 1 wchodzą pomieszczenia części hotelowej oraz wypoczynkowej 
w skład których wchodzą:

- pokoje hotelowe w liczbie 23, w tym 21 pokoi dwuosobowych oraz 2 pokoje jednoosobowe pojedyncze;

- łazienki - każdy pokój posiada niezależną łazienkę;

- pokój wypoczynku – konieczne dodatkowe wyciszenie oraz połączenie z kuchnią i jadalnią;

- pokój pracy;

- pokój sportowy/siłownia;

- magazyn czystej bielizny (pościeli i ręczników);

- magazyn brudnej bielizny (pościeli i ręczników);

- podręczny magazyn środków czystości i sprzętu dla personelu sprzątającego;

- jadalnia wraz z aneksem kuchennym dla uczestników kursu;

- toalety w liczbie niezbędnej dla poziomu 1.

Ad. 1 Pokój hotelowy – w skład każdego pokoju hotelowego wchodzą (pokoje jednoosobowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zaprojektować z uwzględnieniem wymogów stawianych takim pokojom):

- dwa pojedyncze łóżka (lub jedno łóżko pojedyncze dla osoby niepełnosprawnej);

- dwie szafki nocne ;

- biurko/stolik wraz z zabudowaną małą chłodziarką dla 2 osób;

- dwa krzesła do siedzenia przy biurku/stoliku;

- szafa z częścią na wieszaki oraz półki (w przedsionku/korytarzu);

- lustro na drzwiach od szafy,

- płaski telewizor z naziemną telewizją DVB-T;

- oświetlenie górne;

- dwie lampki nocne do czytania ze ściemniaczem (włącznik przy lampce oraz włącznik uruchamiany z pozycji leżącej);

- oświetlenie górne w korytarzu;

- dwa wolne gniazdka przy każdej szafce nocnej;

- cztery wolne gniazdka przy biurku/stoliku;

- telefon IP;

- przy drzwiach wejściowych wieszak na ścianie na okrycia wierzchnie oraz miejsce na obuwie na podłodze;

- głośnik w suficie;

- drzwi wejściowe wyposażone w zamek uruchamiany za pomocą karty/identyfikatora uczestnika;

- panel do sterowania temperaturą i oświetleniem;

- odcinanie zasilania, klimatyzacji po wyjęciu karty/identyfikatora uczestnika.

Ad. 2 Łazienka – w skład każdej łazienki wchodzi (łazienki przy pokojach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zaprojektować z uwzględnieniem wymogów stawianych takim łazienkom):

- kabina prysznicowa  (1 szklana ściana bez drzwi – kabinę tworzą dwie ściany łazienki oraz trzecia szklana ściana), bez brodzika – kabina posadowiona bezpośrednio na terakocie, odpływ liniowy;

- toaleta w zabudowie – system spłukiwania wody 2-zakresowy, pneumatyczny;

- umywalka osadzona w blacie (blat umożliwiający umieszczenie kosmetyczek oraz kosmetyków dla 2 osób);

- duże lustro przy umywalce;

- oświetlenie górne;

- dodatkowe oświetlenie nad lustrem lub 2 po bokach;

- grzejnik łazienkowy;

- uchwyty do ręczników min. 4 szt.;

- uchwyt do papieru toaletowego;

- armatura prysznicowa i umywalkowa oszczędzająca wodę;

- suszarka do włosów;

- dwa wolne gniazdka elektryczne;

- drzwi wyposażone w blokadę łązienkową oraz otwory wentylacyjne lub podcięcie dolnej krawędzi umożliwiające napływ powietrza wentylacyjnego.

- POZIOM 2 Centrum Szkoleniowe Ratownictwa Medycznego KCMRM

W skład poziomu 2 wchodzą pomieszczenia Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego w skład których wchodzą:

- 5 sal szkoleniowych połączonych z salą do debrifingu oraz sterownią (8 stanowisk szkoleniowych) z możliwością łączenia sal szkoleniowych z salami do debrifingu za pomocą rozsuwanych ścian;

- 2 sale makieta;

- 3 dodatkowe sale do debrifingu w tym możliwość połączenia sal do debrifingu z salami makieta za pomocą rozsuwanych ścian;

- magazyn dla stanowisk pracy dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego;

- warsztat;

- pomieszczenie gospodarcze;

- holl z miejscami do siedzenia – wygodne kanapy;

- toalety w liczbie niezbędnej dla poziomu 2;

- przebieralnia dla rowerzystów z natryskiem.

- POZIOM 3 Część administracyjna KCMRM

W skład poziomu 3 wchodzą pomieszczenia Działu w skład których wchodzą pokoje Pracowników: Działu ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Pracowników Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego wraz z zapleczem w skład których wchodzi:

- 17 dwuosobowych pokoi do pracy biurowej;

- przebieralnia dla rowerzystów z natryskiem;

- 1 magazynek;

- 2 duże magazyny;

- 2 pomieszczenia techniczne do obsługi i przygotowania sprzętu dla użytkowników SWD PRM w Polsce;

- pomieszczenie gospodarcze;

- 2 sale konferencyjne – ściana pomiędzy salami – rozsuwana;

- toalety i łazienki w liczbie niezbędnej dla poziomu 3;

- kuchnia/wypoczynek.

- POZIOM 4 Część kierownicza oraz Centrum Techniczne KCMRM

W skład poziomu 4 wchodzą pomieszczenia przeznaczone dla Zastępcy Dyrektora LPR, Koordynatorów i Kierowników Działów KCMRM: Działu ds. Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego wraz z zapleczem w skład których wchodzą:

- serwerownia KCMRM, która musi pomieścić co najmniej 8 szaf Rack – dostęp zarówno 
z przodu jak i z tyłu – chłodzenie, odrębny, dedykowany dla pomieszczeń serwerowni układ chłodzenia, rezerwowany (urządzenie podstawowe i zapasowe działające naprzemiennie celem zmniejszenia zużywania się urządzeń), instalacja gaśnicza, gaszenie gazem;

- pomieszczenie techniczne do serwerowni;

- sala Centrum Techniczne SWD PRM – min 8 stanowisk pracy wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów;

- sala Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – min. 30 m2 wraz ze ścianą wizyjną składającą się z 8 monitorów (na wzór Centrum Technicznego SWD PRM)

- Sala konferencyjna nr 7 z dostępem zarówno od strony Sali Centrum Technicznego jak również od strony Sali Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

- 1 pokój z przeznaczeniem na stanowiska dla administratorów 24 h – pokój około 15-17 m2;

- Przeszklona ściana pomiędzy salą CT SWD PRM a pokojem administratorów 24 h wraz 
z przeszklonymi drzwiami;

- 1 pokój ze stanowiskami szkoleniowymi– pokój około 15-17 m2;

- sala szkoleniowa przy pokoju administratorów 24 h;

- ściana pomiędzy salą szkoleniową a pokojem administratorów 24 h – rozsuwana;

- pokój Kierownika Działu ds. SWD PRM;

- pokój Kierownika Działu Centrum Szkolenia i Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

- pokój Kierownika Działu – rezerwa;

- pokój koordynatora CT SWD PRM;

- pokój koordynatora Zespołu Rozwoju SWD PRM;

- pokój koordynatora Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego;

- pokój koordynatora Centrum Szkoleniowego Ratownictwa Medycznego;

- pokój koordynatora – rezerwa;

- pokój Z-cy Dyrektora LPR ds. KCMRM wraz z salką konferencyjną;

- 4 małe sale konferencyjne;

- 1 duża dala konferencyjna;

- szatnia;

- kuchnia z częścią wypoczynkową dla Pracowników 24 h;

- punkt recepcyjny części biurowej KCMRM;

- magazyn – 2 szt.;

- kuchnia z częścią wypoczynkową dla Pracowników administracyjnych;

- toalety i łazienki w liczbie niezbędnej dla poziomu 4;

- pomieszczenia na poziomie 4 muszą być rozmieszczone na kondygnacji w sposób umożliwiający wydzielenie kolejnych stref dostępu. Strefy powinny być wydzielone narastająco, przejście od strefy ogólniej dostępnej (większa liczba uprawnionych pracowników, np.: sala konferencyjna) do strefy z najbardziej ograniczonym dostępem, do której ma dostęp najmniej osób (serwerownia, CT SWD PRM, Centrum Monitorowania).

- POZIOM – 4 Dach

W skład poziomu 4 – Dachu wchodzą:

- instalacja wentylacji budynku,

- instalacja klimatyzacji budynku,

- instalacja solarna,

- instalacja paneli fotowoltaicznych;

- miejsce na instalację systemu anten radiowych, telewizyjnych, satelitarnych w tym radiolinii;

- rezerwa na dodatkowy maszt antenowy;

- oświetlenie krawędziowe budynku;

- trasy kablowe;

- duże logo KCMRM na konstrukcji zakrywającej instalacje umieszczone na dachu budynku od strony ul. Księżycowej oraz od strony budynku Centrali LPR.

- Instalacje towarzyszące

Realizacja budowy budynku KCMRM wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych:

- budowa dwóch przyłączy energetycznych dla zasilania podstawowego oraz rezerwowego budynku;

- budowa przyłącza wodociągowego do budynku KCMRM;

- ewentualna budowa przyłącza gazu ziemnego – w zależności od wyboru techniki ogrzewania budynku;

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej – zbiornik retencyjny;

- doprowadzenie instalacji teletechnicznej do budynku KCMRM bezpośrednio z ul. Księżycowej jak również dołączenie do wewnętrznej kanalizacji teletechnicznej pozostałych obiektów LPR – rozwiązania musi zakładać wprowadzenie do budynku dwoma niezależnymi od siebie drogami dwóch światłowodów (sieci OST);

- przełożenie dwóch światłowodów z budynku Centrali LPR do budynku KCMRM – będzie konieczne wydłużenie obecnie doprowadzonych światłowodów;

- budowa 2 zjazdów z ul. Księżycowej na działkę KCMRM;

- przebudowa przebiegającej przez teren budowy pod ziemią linii kablowej;

- przebudowa instalacji odprowadzania wody deszczowej z płyty postojowej/ manewrowej lotniska BABICE do niecki w której będzie budowany budynek KCMRM.

Ściany pomiędzy salą szkoleniową a salą konsumpcyjną rozsuwane. Szerokie drzwi wejściowe do każdej sali konsumpcyjnej.

Ściany pomiędzy salami szkoleniowymi rozsuwane.