ZAŁĄCZNIK  NR 2 DO SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostarczenie i posadowienie na istniejącej płycie fundamentowej zbiornika naziemnego o pojemności 6700 litrów, do magazynowania gazu, dzierżawa zbiornika oraz dostawa ok. 40 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania instalacji grzewczej bazy HEMS oraz hangaru na terenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział Szczecin, Lotnisko Szczecin-Goleniów, 72-100 Goleniów

Zamawiający:

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie, ul. Księżycowa 5 ( zwane dalej:

„Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”).

Adres obiektu budowlanego:

Budynek administracyjno-socjalny Oddział Szczecin wraz z hangarem położony na Lotnisku Szczecin – Goleniów, 72-100 Goleniów

Cel:

Dostarczenie i posadowienie zbiornika naziemnego, elementów zewnętrznej instalacji magazynującej gaz skroplony do zasilania istniejącej wewnętrznej instalacji grzewczej.

Niniejsze zamówienie obejmuje:

Dostawę i posadowienie zbiornika, połączenie z istniejącą instalacją doziemną gazu. Wykonanie wszelkich koniecznych prób i badań instalacji (z wynikiem pozytywnym) po wykonaniu posadowienia zbiornika i podłączeniu instalacji gazu. Dokonaniu zgłoszenia zbiorników do UDT (jeżeli jest wymagane).

Opis instalacji wewnętrznej grzewczej

Hangar lotniczy o kubaturze 3790,50m3. W hangarze została wykonana instalacja gazowa wewnętrzna obejmująca 16 szt. napromienników gazowych. Każdy promiennik wyposażony jest we wszystkie zabezpieczenia gazowe wymagane przez polską normę.

Budynek administracyjno - socjalny o kubaturze 1615,40m3 ogrzewany jest za pomocą kotła typu Dgx EcO23 niemieckiej firmy SCHAFER. Wewnętrzna instalacja grzewcza wykonana jest z rur polietylenowych oraz grzejników PURMO.

    - BUDOWA INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO ORAZ JEJ DZIERŻAWA

      - Dzierżawa zbiornika naziemnego o pojemności 6700 litrów do magazynowania propanu.

      - Dostawca dostarczy oraz posadowi zbiornik gazowy na istniejącej płycie fundamentowej z betonu B-15 o grubości 0,20m oraz wykona przyłączenie do istniejącej instalacji gazowej.

      - Dostawca połączy zbiornik z istniejącym uziemieniem.

      - Dostawca zapewni kierowanie i nadzór nad pracami montażowymi personelowi o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

      - Dostawca przeprowadzi próby oporności uziemienia i szczelności instalacji, wykona odbiór instalacji przez zgłoszenie zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego (jeżeli będzie wymagane) oraz dostarczy Książki Rewizji Zbiornika i książki napełnień zbiornika.

      - Dostawca uporządkuje plac budowy po zakończeniu robót budowlanych.

      - Dostawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą: instrukcje, protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. Dokumentacja powykonawcza zostanie podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy.

    - DOSTAWA GAZU

      - Dostawa ok. 40 000 litrów gazu płynnego propan na cele grzewcze do zasilania wewnętrznej instalacji grzewczej. Gaz płynny zgodny z Polską Normą PN-C-96008.

      - Dostawca zobowiązuje się dostarczać gaz płynny propan skroplony do zainstalowanych zbiornika zgodny z Polską Normą PN-C-96008.

      - Dostawa gazu będzie się odbywała transportem Dostawcy i na jego koszt.

    - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

- W terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy wykonanie wszelkich elementów instalacji zbiornikowej, łącznie z próbami, odbiorami, dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, wymaganym oznakowaniem i wyposażeniem z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ppoż.

- Dostawy gazu w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty określonej w umowie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

### OBOWIĄZKI DOSTAWCY

- Dostawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia.

- Dostawca zapewni sprawność liczników poziomu gazu na zbiorniku i utrzymywania ich  stanu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Dostawca zapewni całodobowy serwis awaryjny instalacji zbiornikowej oraz przekaże Zamawiającemu niezbędne informacje na temat terminów wymaganych przeglądów, kontaktowych numerów alarmowych.

- Dostawca zobowiązuje się powierzać wykonywanie czynności w ramach wykonywania 
i nadzorowania prac wyłącznie osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje do wykonywania takich czynności.

- Dostawca posiada aktualną koncesję lub zezwolenie na obrót paliwem ciekłym objętym przedmiotem zamówienia i będzie posiadał przez cały okres obowiązywania umowy;

- Konserwacja oraz wykonywanie przeglądów instalacji zbiornikowej wymaganych przez obowiązujące przepisy.

- Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób zobowiązanych do nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem zbiornika i instalacji.

- Stały nadzór Dostawcy nad instalacją przez cały okres trwania umowy.

- Zabezpieczenia dostępu do zbiornika wydzielając strefę zagrożenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

### OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego i dogodnego dojazdu dla transportu gazu, umożliwiając dostawy gazu do zbiorników.

- Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienie na gaz propan nie później niż 
po stwierdzeniu 30% stanu napełnienia zbiornika. Odczyt stanu napełnienia zbiorników jest dokonywany za pomocą licznika.

- Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu i postępowania zgodnego z instrukcję dołączoną do instalacji przez Wykonawcę.

- Informowania Dostawcy o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu 
i eksploatowaniu instalacji zbiornikowej.

- Wskazania osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie korzystania ze zbiornika oraz sprawności funkcjonowania i eksploatacji instalacji zbiornikowej.

- Umożliwienie Dostawcy dostępu do zbiorników gazowych:

- sprawdzenia poprawności działania instalacji;

- dokonywania napraw, przeglądów oraz prac konserwacyjnych instalacji;

- sprawdzenia zabezpieczenia instalacji;

- wypompowania gazu w sytuacjach przewidzianych w umowie;

- demontażu instalacji w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

### WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Roboty i wykonane elementy należy wykonać i odebrać zgodnie z:

- przepisami prawa

- warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych

- normami polskimi i branżowymi

- wytycznymi ustalonymi z dostawcą – wykonawcą instalacji zbiornikowej gazu.

### WARUNKI BHP PRZY BUDOWIE I UŻYTKOWANIU SIECI GAZOWYCH

Dostawca gazu powinien przeszkolić Użytkownika, który zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją eksploatacyjną.

Na terenie wokół zbiorników nie wolno gromadzić materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających naturalny przepływ powietrza.

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP i przepisów ppoż..

Dostawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 Nr 1225, z późn. zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dostawca musi zwrócić szczególną uwagę na stosowanie i przestrzeganie przepisów BHP dla pracowników wykonujących przedmiotowe zadania jak i osób trzecich mogących znaleźć się w miejscu wykonywania robót konserwacyjno-malarskich. Prace budowlane prowadzone będą w trakcie normalnego działania i funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.